РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Насосов «ATLAS»

ПРИМЕЧАНИЕ: В руководстве, которое вы читаете, содержится основная информация по мерам безопасности, соблюдаемая при установке и включении. Поэтому, очень важно, чтобы как сборщик, так и пользователь прочитали инструкции перед сборкой и включением.

- ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Эти символы () обозначают возможность возникновения опасной ситуации в результате не выполнения соответствующих инструкций.

ОПАСНОСТЬ. Угроза поражения электрическим током.

Несоблюдение этого правила приводит к риску поражения электрическим током.

ОПАСНОСТЬ. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой опасную ситуацию для людей и привести к поломке оборудования.

ВНИМАНИЕ. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой опасность повреждения насоса и блока.

- ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Механизмы, упомянутые в этом руководстве, специально выполнены для предварительной фильтрации и обеспечения циркуляции воды в бассейнах. Они представляют собой насосы с большим водотоком при низком давлении.

- Они работают на чистой воде при температуре, не превышающей 40°С.

- Установка должна проводиться в соответствие со специальными пошаговыми  указаниями.

- Необходимо учитывать действующие правила по предотвращению несчастных случаев.

- Любая возможная модификация насоса требует предварительного разрешения производителя. Оригинальные запчасти и аксессуары, разрешенные производителем, гарантирует большую надёжность. Производитель насоса освобождается от любой ответственности за ущерб, полученный из-за использования неразрешённых запчастей и аксессуаров.

- Во время работ насоса, электрические детали находятся под напряжением. Работу на каждом механизме или на подключенном оборудовании можно осуществлять только после их отключения, а также отключения пусковых механизмов от электросети.

- Пользователь должен удостовериться в том, что работы по сборке и техобслуживанию проводятся квалифицированным и авторизованным специалистом, предварительно ознакомившимся с правилами по установке и обслуживанию.

- Эксплуатационная безопасность механизма гарантирована только при соблюдении вышеупомянутых инструкций по установки и обслуживанию.

- Предельные значения, указанные в таблице технических условий, не должны превышаться не при каких условиях.

- При неисправной работе или поломке, свяжитесь с агентом фирмы-производителя или Службой Технического Обслуживания фирмы-производителя.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И СБОРКИ

- При подсоединении электрических кабелей к двигателю механизма, позаботьтесь о механизме внутри соединительной коробки. Убедитесь в том, что ни одна часть кабеля не осталась внутри после закрытия и что заземляющий контакт подсоединён должным образом. Соедините двигатель, пользуясь электрической схемой, прикреплённой на механизме.

- Убедитесь в том, что кабельные соединения с распределительной коробкой механизма хорошо пригнаны и надёжно подсоединены к клеммам.

- Значение дифференциала электрооборудования насоса не должно превышать 30 мА.

- Убедитесь в том, что соединение распределительной коробки используется корректно, не допуская попадания воды в распределительную коробку электродвигателя. Аналогично, убедитесь в том, чтобы сальник был правильно установлен и прижат внутри стыка.

- Насосы необходимо установить на плоскую и прочную поверхность на расстоянии как минимум 3,5  метра от бассейна (в соответствие с нормой NF C 15-100 или аналогом, действующем в каждом регионе или стране).

- Насосы должны быть закреплены в горизонтальном положении. Они не имеют автоматической заливки и поэтому устанавливаются ниже уровня воды. Всасывающая труба должна быть как можно короче для уменьшения времени всасывания. Место установки насоса должно быть сухим и постоянно проветриваемым.

- Необходимо уделять особое внимание, чтобы ни при каких условиях вода не попала в двигатель и части, находящихся под электрическим напряжением.

- В случае расхождения в использовании механизмов от рассматриваемых вариантов, могут потребоваться дополнительные технические нормы и модификации.

ЗНАКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ

- Перед первым включением насоса, проверьте калибровку механизмов электрической защиты двигателя и убедитесь в том, что предохранители электрических и механических контактов правильно размещены и хорошо закреплены.

- Не рекомендуется пользоваться бассейном во время первой проверки устанавливаемого насосного оборудования.

ПРЕДУПРЕДЕТИЛЬНЫЕ ЗНАКИ О РАБОТАХ ПО СБОРКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

- Необходимо учитывать национальные нормы установки при сборке и установке насосов.

- Необходимо обращать особое внимание на то, чтобы ни при каких условиях вода не попала в двигатель и части, находящиеся под электрическим напряжением.

- Необходимо избегать любой, даже случайный контакт с движущимися частями механизма во время его работы и/или его полной остановки.

- Подождите, пока механизм не остановится полностью, для проведения любой работы на нём.

- Перед проведением техобслуживания электрического и механического оборудования, убедитесь в том, что механизм отсоединён от питающей электросети и запускающие механизмы заблокированы

- Перед началом работы на механизме, рекомендуется выполнить нижеприведённые шаги:

  - Отключите напряжение в механизме.

  - Заблокируёте запускающие механизмы.

  - Убедитесь в том, что в сети нет напряжения, включая вспомогательное оборудование и дополнительное инженерное оборудование.

  - Дождитесь, пока маховик не прекратит полностью своего вращения

Указанный список должна считаться ориентировочным и не обязательным, так как могут существовать особые правила безопасности в рамках специальных правил техники безопасности.

- Периодический контроль:

  - Механические части должны быть крепко зафиксированы и упорные винты механизма находится в хорошем состоянии.

  - Исправляйте положение, крепление и состояние вводных проводов и изоляционных компонентов.

  - Температуры механизма и электродвигателя. В случае перебоя температуры, остановите механизм и немедленно приступайте к ремонту.

  - Вибрации механизма. В случае нарушения, остановите механизм и немедленно приступайте к ремонту.

Из-за сложности случаев, связанных с инструкциями по установки, использованию и техобслуживанию, не пытайтесь рассматривать и решать все возможные ситуации по сервису и техобслуживанию. Если требуются дополнительные инструкции или возникают особые проблемы, сразу же обращайтесь к дистрибьютору или производителю механизма.

- УСТАНОВКА И СБОРКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Установка и сборка наших насосов разрешается только в плавательных бассейнах или резервуарах в соответствие с нормой HD 384.7.702. При возникновении вопросов, пожалуйста, проконсультируйтесь с техником.

- Все насосы поступают с основанием с двумя рассверловками (под стопорение), что позволяет фиксировать их к полу с помощью анкера. (Рисунок 1)

Надпись под рисунком - Анкер

УСТАНОВКА ТРУБ

- Трубы должны быть подсоединены к выпускному отверстию насоса (Рис. 2).

- Установка нагнетательной трубки производится перпендикулярно и с точной центровкой по отношению к подсоединяемой насадке насоса во избежание внешнего давления, оказываемого на насос и трубку. При несоблюдении инструкций может возникнуть сложности в сборке и поломка трубок от оказываемого давления. (Рис. 2).

- Для правильной эксплуатации, необходимо залить воду в насос, пока та не поднимется из всасывающей трубки. (Рис. 3)

УСТАНОВКА В ЗАДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Рекомендуется устанавливать насос ниже уровня воды плавательного бассейна.

- Необходимо беречь насос от возможного переполнения и обеспечивать сухую вентиляцию.

ПОКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВСЁ ЭЛЕКТООБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТОВАТЬ СТАНДАРТУ EN 60335-2-41

Все однофазные электрические устройства напряжением 230 В и трёхфазные электрические устройства напряжением 400 В должны быть установлены на расстоянии как минимум 3,5 метров от края  бассейна. В случае модификации системы фильтрации, необходимо сообщить об этом производителю.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

- На электрическом устройстве должен быть общий вводный выключатель, разъединяющий все полюса.

- У кабеля, используемого для подсоединения к насосу должны быть концы для подсоединения к двигателю насоса.

- Необходимо установить термомагнитный предохранитель.

- Установка предохранителя с дифференциалом 0,03 А необходима для предотвращения утечек тока.

- Трёхфазовые насосы необходимо защищать от перегрузки и коротких замыканий с помощью аварийного выключателя двигателя.

Трёхфазовые  двигатели (подпись к схеме)

ТАБЛИЦА ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ

| Модель | Код насоса | ЛС | кВт | Вт | Реле-регулятор (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТ0400 АТ0400SP | 4 | 3 | 230/400 | 13,2/7,6 |
| 2 | АТ0550 АТ0550SP | 5,5 | 4 | 230/400 | 17,9/10,3 |
| 3 | АТ0750 АТ0750SP | 7,5 | 5,5 | 230/400 | 22,5/13,3 |
| 4 | АТ1000 АТ1000SP | 10 | 7,4 | 230/400 | 30,5/17,6 |
| 5 | АТ1250 АТ1250SP | 12,5 | 9,2 | 230/400 | 40/23,3 |
| 6 | АТ0750-E АТ0750SP-E | 7,5 | 5,5 | 400/690 | 13,3/7,6 |
| 7 | АТ1000-E АТ1000SP-E | 7,4 | 5,5 | 400/690 | 17,6/9,5 |
| 8 | АТ1250-E АТ1250SP-E | 12,5 | 9,2 | 400/690 | 23,3/12,1 |

- Используйте соединительный кабель типа H07 соответствующего сечения для питающего напряжения двигателя насоса.

- Перед соединением двигателя, проверьте необходимый тип защиты.

- Установите точное тепловое значение в соответствие с требованиями каждого насоса.

- Убедитесь в том, что кабель заземления правильно подсоединён к устройству.

- Очень важно придерживаться условий установки и электрического соединения. В случае их несоблюдения, производитель насоса не несёт ответственности и гарантию становится недействительной.

- Двигатели должны соответствовать правилам EEC (класс защиты от проникновения пыли и водных струй - IP-55).

- Могут быть особые правила установки.

- Сетевой кабель должен подключаться только специализированными и компетентными техниками.

- Неправильное подсоединение сетевого кабеля может привести к смерти.

4. ИНСТРУКЦИИ ПО ПУСКУ ОБОРУДОВАНИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД ПУСКОМ ОБОРУДОВАНИЯ

- Перед включением насоса, необходимо выполнить следующие операции:

a – если насос поставляется с фильтром предварительной очистки:

  - Откройте крышку фильтра предварительной очистки (Рис. 4)

  - Заполните насос водой через фильтр предварительной очистки, пока вода не выйдет через край из всасывающего отверстия.

  - Если во время этих процедур, цилиндрическая сетка фильтра предварительной очистки была снята, не забудьте заменить её внутри фильтра предварительной очистки.

b – Если насос поставляется без фильтра предварительной очистки, заполните насос водой из устройства.

с – Убедитесь в том, что напряжение и мощность питания соответствовали характеристикам, указанным на табличке насоса.

Рисунок 4 – а) Крышка фильтра предварительной очистки, б) уплотнительное кольцо фильтра предварительной очистки

- Никогда не допускайте, чтобы насосы работали без предварительного заполнения водой, в противном случае, это может повредить герметизирующее уплотнение и в конечном счёты вызвать утечку воды.

- Убедитесь в том, что направление вращения двигателя правильно, проверив вентилятор в задней части двигателя (рис. 5). Убедитесь в том, что ось насоса вращается свободно.

Рисунок 5 – а) Правильное направление б) Неправильное направление

ЗАПУСК

- Откройте все клапаны и подсоедините двигатель.

- Подождите некоторое время, пока не начнётся автоматическая заливка.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Очищайте фильтр предварительной очистки регулярно во избежание падений давления. Во избежание возможного разрыва корзины, рекомендуется не ударять её во время процесса очистки.

- При остановке двигателя, убедитесь в том, что расход двигателя в амперах во время работы остаётся таким же или меньше, чем указано на табличке с техническими данными производителя, в противном случае, свяжитесь с бюро технического обслуживания клиентов.

- Если ток выше номинального, обратитесь к изготовителю.

- Слейте воду из насоса, если он остаётся без использования некоторое время, главным образом в холодных странах, где существует риск замерзания.

- Для слива воды из насоса, снимите пробку для осушения из корпуса насоса (см. рисунок в разборке).

- При каждом открытии фильтра предварительной очистки, удаляйте загрязнения  с уплотнителя стыка и самого стыка в обеспечение хорошей герметизации крышки.

6. ДЕМОНТАЖ

- Узел с электродвигателем может быть отделён от корпуса насоса без необходимости отсоединения всасывающих и нагнетательных трубок.

- Для отсоединения узла с электродвигателем от корпуса насоса, открутите винты (см. рисунок в разборке).

ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОМКИ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

| ПРОБЛЕМЫ | ПРИЧИНЫ | МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Насос не накачивает воду перед пуском | Попал воздух во всасывающую трубу. | Проверьте трубную арматуру и стыки всасывающей трубы. |
|  | Плохой уплотнитель крышки фильтра. | Очистите крышку фильтра предварительной очистки и проверьте состояние стыка. |
|  | Неправильное направление вращения двигателя. | Измените две фазы электросети на 180 градусов. |
| Слабый поток воды в насосе | Засорённый фильтр предварительный очистки. | Очистите фильтр предварительной очистки. |
|  | Попал воздух во всасывающую трубу. | Проверьте трубную арматуру и стыки всасывающей трубы. |
|  | Неправильное направление вращения двигателя. | Измените две фазы электросети на 180 градусов. |
|  | Потеря нагрузки при всасывании. | Ограничьте насколько возможно элементы, вызывающие потерю нагрузки. |
|  | Неправильное напряжение. | Удостоверьтесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными двигателя. |
| Остановка двигателя | Увеличение температуры в распределительной коробке из-за эффекта дугового разряда. | Проверьте соединения распределительной коробки. |
|  | Прорывы теплозащитной системы. | Правильно соедините кабели с контактами коробки. |
|  | Плохое соединение распределительных коробок | Соедините кабель с контактом. Измените размер соединительного кабеля под контакты коробки. |

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРОВ

Корпус насоса встроен в современную пластмассу. Крыльчатка сделана из бронзы, а цилиндрическая сетка фильтра предварительной очистки и вал двигателя выполнены из нержавеющей стали. Двигатели, поставляемые с насосной установкой (класс защиты от проникновения пыли и водных струй - IP-55), могут выдерживать высокую температуру атмосферы и высокий уровень влажности.

7.2 ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧАСТИ

- Насос для обеспечения циркуляции воды в плавательных бассейнах.

- Фильтр предварительной очистки, встроенный в корпус насоса (в соответствие с моделью).

- Цилиндрическая сетка фильтра предварительной очистки.

- Руководство по установке и техническому обслуживанию насоса.

Функциональные характеристики насоса представлены в различных характеристических кривых.

| КОД | МОЩНОСТЬ | РАЗМЕРЫ |
| --- | --- | --- |
|  | кВт | Л.С. | A | B | Ø C | D | E | F | G | H | L |
| AT0400 | 2.9 | 4 | 375 | 255 | 90 | 405 | 470 | 330 | 200 | 535 | 820 |
| AT0550 | 4 | 5.5 | 375 | 255 | 110 | 405 | 470 | 330 | 200 | 535 | 840 |
| AT0750 | 5.5 | 7.5 | 375 | 255 | 110 | 405 | 470 | 330 | 200 | 535 | 840 |
| AT1000 | 7.4 | 10 | 375 | 255 | 110 | 405 | 470 | 330 | 200 | 535 | 910 |
| AT1250 | 9.2 | 12.5 | 375 | 255 | 110 | 405 | 470 | 330 | 200 | 535 |  |

| КОД | МОЩНОСТЬ | РАЗМЕРЫ |
| --- | --- | --- |
|  | кВт | Л.С. | A | B | Ø C | D | F | G | H | L |
| AT0400-SP | 2.9 | 4 | 255 | 255 | 90 | 115 | 330 | 200 | 470 | 510 |
| AT0550-SP | 4 | 5.5 | 255 | 255 | 110 | 115 | 330 | 200 | 470 | 530 |
| AT0750-SP | 5.5 | 7.5 | 255 | 255 | 110 | 115 | 330 | 200 | 470 | 530 |
| AT1000-SP | 7.4 | 10 | 255 | 255 | 110 | 115 | 330 | 200 | 470 | 600 |
| AT1250-SP | 9.2 | 12.5 | 255 | 255 | 110 | 115 | 330 | 200 | 470 |  |

Надписи на диаграммах

НАСОСЫ СЕРИИ ATLAS С ФИЛЬТРОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

1) Высота водяного столба (20 м)

2) Производительность  (куб. м/час)

НАСОСЫ СЕРИИ ATLAS БЕЗ ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

1) Высота водяного столба(20 м)

2) Производительность (куб. м/час)

| # | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПЧАСТИ | КОЛ-ВО | КОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крепёжный винт фильтра предварительной очистки | 4 | HD001020 |
| 2 | Крышка | 1 | HD006025 |
| 3 | Стык крышки, диаметр 210 x 6.5 | 1 | HD021150 |
| 4 | Цилиндрическая сетка | 1 | HD091010 |
| 5 | Стержень | 4 | HD026100 |
| 6 | Пробка сливного отверстия | 1 | HD036000 |
| 7 | Уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия | 1 | HD021100 |
| 8 | Корпус фильтра предварительной очистки | 1 | HD041095 |
| 9 | Уплотнительное кольцо соединительной муфты, диаметр 114 x 6 | 1 | HD021145 |
| 10 | Стык крышки корпуса, диаметр 288 x 4 | 2 | HD021140 |
| 11 | Корпус насоса | 1 | HD041090 |
| 11В | Корпус насоса | 1 | HD041100 |
| 12 | Крепёжная гайка крыльчатки М14, стандарт DIN 985 | 1 | HD031085 |
| 13 | Прокладка крыльчатки | 1 | HD031020 |
| 14 | Крыльчатка 4 Л.С. | 1 | HD096050 |
| 14 | Крыльчатка 5.5 Л.С. | 1 | HD096005 |
| 14 | Крыльчатка 7,5 Л.С. | 1 | HD096010 |
| 14 | Крыльчатка 10 Л.С. | 1 | HD096020 |
| 15 | Герметизирующее уплотнение, диаметр 25 | 1 | HD056015 |
| 16 | Крышка корпуса насоса | 1 | HD061050 |
| 17 | Колпачковая гайка | 8 | HD031075 |
| 18 | Прокладка M8, стандарт DIN 152 A2 | 18 | HD031010 |
| 19 | Штанга M8 x 220 | 8 | HD026125 |
| 19В | Штанга M8 x 190 | 8 | HD026130 |
| 20 | Гайка 934 A2 | 10 | HD031040 |
| 21 | Длинное основание насоса | 1 | HD066025 |
| 21В | Короткое основание насоса | 1 | HD066030 |
| 22 | Винт M8 x 80, цинковая головка | 2 | HD026135 |
| 23 | Резино-металлическая втулка AT-400 (50 x 30 x 45) | 1 | HD071025 |
| 23 | Резино-металлическая втулка AT-550 (50 x 30 x 35) | 1 | HD071030 |
| 23 | Резино-металлическая втулка AT-1000 (50 x 30 x 25) | 1 | HD071035 |
| 24 | Стык V-образного сечения | 1 | HD001010 |
| 25 | Прокладка M8, стандарт DIN 9021 A2 | 4 | HD031036 |
| 26 | Винт M8 x 25, стандарт DIN 912 для закрепления двигателя | 4 | HD026025 |
| 27 | Резьбовая втулка, 51/2”, особая резьба | 2 | HD076040 |
| 28 | Переходная втулка | 2 | HD076035 |
| 29 | Уплотнительное кольцо под втулку, диаметр 121 x 8 | 2 | HD021155 |
| 30 | Укомплектованный двигатель 4 Л.П., трёхфазный AT-400, окрашенный | 1 | MT106062 |
| 30 | Укомплектованный двигатель 5.5 Л.П., трёхфазный AT-550, окрашенный | 1 | MT106067 |
| 30 | Укомплектованный двигатель 7.5 Л.П., трёхфазный AT-750, окрашенный | 1 | MT106072 |
| 30 | Укомплектованный двигатель 10 Л.П., трёхфазный AT-1000, окрашенный | 1 | MT106077 |