###### CD40

##### Прибор для измерения электропроводности

## СОДЕРЖАНИЕ

- Прежде всего	стр. 2

- Установка	стр. 4

- Настройка и эксплуатация	стр. 7

- Выявление и устранение неисправностей	стр. 8

### 1	ПРЕЖДЕ ВСЕГО

  - ОБЩЕЕ

(Внимательно прочтите настоящее руководство, обращая особое внимание на предостережения. Всегда соблюдайте правила по технике безопасности, включая использование соответствующих средств защиты лица, глаз и наличие защитной одежды.

1.2	СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Измерительный прибор

- Крепежные скобы

- Руководство

1.3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон химических измерений:

0÷5/10 мкС; 0÷50/500 мкС; (датчик K5)

0÷1000/2000 мкС; 0÷5000/10000 мкС (датчик K1)

Точность: 1% полной шкалы

Калибровка датчиков: соответствующее программное обеспечение

Диапазон температурных измерений: 0 ÷ +100 °C (разрешение 1 °C)

Автоматическая температурная компенсация от 0 до 100 °C с помощью сенсорного датчика PT 100 или ручного управления прибором.

Выход реле: уставка 2 (максимальная активная нагрузка 10 А 250 В пер.тока)

Выходы по току: 1 (максимальная нагрузка 250 Ом)

Вход: 8÷30 В пост.тока

Электропитание: 230 В пер.тока 50/60 Гц. (по требованию: 24 В пер.тока)

Используемая мощность: максимум 4 ВА

Плавкая вставка: 100 мА (с выдержкой времени) (1 A, 24 В пер.тока)

Дисплей: ЖК, 2 строки, 8 символов

Клавиатура: 4 клавиши

Размеры: Din-рейка; панель 48x96x98 мм

Степень защиты: IP40 – для обеих моделей

1.4	ВНИМАНИЕ!

(Внимательно прочтите данное руководство до начала установки и эксплуатации системы.

(Дозирующее устройство должно быть подсоединено к источнику питания через специальный переключатель, максимальное отверстие 3 мм.

(Проверьте приобретенную модель на соответствие данным, представленным в настоящем руководстве (установка, настройка и программирование).

(При выполнении соединений ознакомьтесь с картой топографической привязки, представленной в настоящем руководстве.

(ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте правила по технике безопасности, включая использование соответствующих средств защиты лица, глаз и наличие защитной одежды.

(ВНИМАНИЕ: Обязательно отключите электропитание до начала проведения работ по установке или техническому обслуживанию данного оборудования.

(Мы постоянно выполняем работы по усовершенствованию изделия и сохраняем за собой право на внесение изменений в любое время без предварительного уведомления.

(Невыполнение требований стандартов, список которых представлен в настоящем руководстве, может привести к нанесению ущерба собственности или травмы работнику, а также к повреждению самого оборудования или невыполнению его функций.

1.5	МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Сами обеспечьте себя материалами, которые необходимы для установки прибора.

### 2	УСТАНОВКА

2.1	ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

2.1.1___Вариант с использованием Din-рейки (45 x 105 x 58)

Вариант: панельный монтаж

2.1.2___Вариант: 48x96x145 мм

Вариант: панельный монтаж

2.2	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

2.2.1___Дисплей и клавиатура

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Клавиша Enter/Ввод |
| 2 | Клавиша Up/Вверх |
| 3 | Клавиша Down/Вниз |
| 4 | Клавиша Esc/Выход |
| 5 | Показания температуры |
| 6 | Химические показания |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

2.3.1___Электрические соединения

| Зажимной патрон | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Фаза (230 В пер.тока) |
| 2 | Нейтраль (230 В пер.тока) |
| 3-4 | Реле, уставка 1 |
| 5-6 | Реле, уставка 2 |
| 7-8 | Выход по току 0/4÷20 мА |
| 9-10 | Ввод В пост.тока 15÷30 В пост.тока |
| 10-11 | Ввод температурного датчика |
| 12-13 | Входной датчик |

2.4	ОПЕЧАТЫВАНИЕ

## Отсутствует

### 3	НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1__Первое пользование

При первом пользовании прибор будет показывать следующую информационную последовательность:

- Диапазон химического измерения

- Версия программного обеспечения

- Химическое измерение (нормальное функционирование)

3.2__Функция измерение и контроля дозы

«Низк.метод/ Low Method» ВКЛ/ВЫКЛ:

Реле 1 и 2 связаны с уставками 1 и 2 в режиме ВКЛ/ВЫКЛ.

График «низк.метода/ Low Method» показывает, что химические показания изменяются во времени. При значениях ниже SP1 + гистерезис (если имеется), положение реле (в норме разомкнутое) устанавливается как замкнутое, насос 1 при этом активируется. Когда суммарное значение SP1 + гистерезис (т.е. 100 мкС + 50 мкС) превышено, реле меняет свое состояние и остается в разомкнутом положении до тех пор, пока химические показания не опустятся ниже значения SP1 – гистерезис.

Данный метод регулирования также действует для SP2 и RL2.

«Высок.метод/ High Method» ВКЛ/ВЫКЛ:

Реле 1 и 2 связаны с уставками 1 и 2 в режиме ВКЛ/ВЫКЛ.

График «высок.метода/ High Method» показывает, что химические показания изменяются во времени. При значениях ниже SP1 + гистерезис реле (в норме разомкнутое) находится в разомкнутом положении, насос 1 при этом при этом выключается. Когда суммарное значение SP1 превышено, реле меняет свое состояние и остается в разомкнутом положении до тех пор, пока химические показания не опустятся ниже значения SP1 - гистерезис (т.е. 100 мкС – 50 мкС), тогда реле 1 переходит в разомкнутое состояние.

Данный метод регулирования также действует для SP2 и RL2.

3.3_Функция запаздывания

Функция запаздывания – это программируемое запаздывание во времени при активировании реле по уставке и изменению химических показаний. Действует для каждой уставки и химического показания.

3.4_Функция временного сохранения

Функция временного сохранения связана с подводом мощности к клеммным соединениям 9 и 10 (подвод мощности = 8÷30 В пост.тока). При наличии электропитания прибор выдает химические показания, высвечивается надпись «Hold/временное сохранение». Реле дозирования поддерживается в нормальном разомкнутом положении, выход по току – 4 мА. При отсутствии электропитания прибор активирует функцию измерения и дозирования.

3.5_Функция пароля

Стандартный пароль - 0000.

3.5_Функция выхода по току (0/4÷20 мА)

Функция выхода по току может быть установлена в меню настроек (непосредственные значения химических характеристик).

3.5_Функция гистерезиса

Функция гистерезиса делает возможным регулирование дозы за счет настройки процентного значения уставки.

3.4___Меню настройки параметров

Одновременно нажмите клавиши UP/Вверх и Down/Вниз. Программирование значения:

- Введите пароль

  - Сообщение (по умолчанию= 0000)

    - check_pw

    - 0000_key

- Введите язык меню

  - Сообщение

    - _Language_

    - Italian

- Введите рабочую уставку 1

  - Сообщение

    - Setp1___

    - ___100uS

- Введите тип регулирования высок./низк.

  - Сообщение

    - Reg._spi

    - __Low___

- Введите значение гистерезиса

  - Сообщение

    - Hyster._1

    - _i=00%SP

- Введите первое значение запаздывания

  - Сообщение

    - Del._1__

    - 000__min

- Введите второе значение запаздывания

  - Сообщение

    - Del._2__

    - 000__min

- Введите рабочую уставку 2

  - Сообщение

    - Setp2___

    - ___180uS

- Введите тип регулирования высок./низк.

  - Сообщение

    - Reg._Sp2

    - __low____

- Введите значение гистерезиса

  - Сообщение

    - Hyster._2

    - _i=00%SP

- Введите первое значение запаздывания

  - Сообщение

    - Del._3___

    - 000__min

- Введите второе значение запаздывания

  - Сообщение

    - Del._4___

    - 000__min

- Введите первое значение химического измерения для выхода по току 0/4 мА

  - Сообщение (начало 0 мА)

    - start0ma

    - V__000uS

  - Сообщение (начало 4 мА)

    - Start4ma

    - V__000uS

- Введите второе значение химического измерения для выхода по току 20 мА

  - Сообщение (конец 20 мА)

    - End_20ma

    - V__500uS

3.5___Меню калибровки

Одновременно нажмите клавиши Enter/Esc (Ввод/Выход). Калибровка прибора:

- Введите пароль (по умолчанию= 0000)

  - Сообщение

    - check_pw

    - 0000_key

- Введите новый пароль

  - Сообщение

    - New_psw.

    - 0000_key

- Выберите ручной или автоматический режим измерения температуры

  - Сообщение (Выберите автоматическое измерение через сенсорный датчик)

    - _temp.__

    - __auto__

  - Сообщение (Выбор ручного режима)

    - _temp.__

    - _Manual

- Введите значение калибровочной температуры датчика

  - Сообщение при автоматическом измерении для калибровки

    - Cal_T_20

    - Crt=0294

  - Сообщение при ручном измерении с настройкой фиксированного значения

    - val_T_20

    - manual_

- Введите значение температурной компенсации для химического измерения

  - Сообщение

    - Comp._T_

    - 02.0%/*C

- Введите цену деления шкалы для измерений (две шкалы на один прибор)

  - Сообщение о диапазоне измерений.

    - Range_M_

    - _0-500uS

  - Сообщение о диапазоне измерений.

    - Range_M_

    - _0-50__uS

- Введите калибровочное значение измерений

  - Measurement probe calibration message.

    - V__250us

    - Calibr._

- Введите диапазон выхода по току 0/4÷20 мА

  - Сообщение о диапазоне выхода по току 0÷20 мА

    - Range_ma

    - _0-20_ma

  - Сообщение о диапазоне выхода по току 4÷20 мА

    - Range_ma

    - _4-20_ma

3.6___Меню сброса параметров

Одновременно нажмите клавиши Enter/Down (Ввод/Вниз). Калибровка прибора:

- Сбросьте параметры прибора

  - Сообщение “Сбросить параметр?”. Нажмите клавишу “Enter/Ввод”

    - Reset?

    - Yes=ent

  - Сообщение “Вы уверены?”. Нажмите клавишу “Enter/Ввод”

    - sure?

    - Yes=ent

4___ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Прибор не включается…

  - Убедитесь, что кабели питания правильно подсоединены

  - Проверьте, имеется ли электропитание

- Дисплей не загорается…

  - Отрегулируйте контрастность дисплея

- Функция химических измерений не работает…

  - Проверьте подсоединение датчика

  - Выполните калибровку в соответствии с инструкциями, представленными в руководстве

  - Замените датчик.

- Выходные значения мА не меняются…

  - Проверьте подсоединение кабелей

  - Используйте функцию “Ручное Управление” в главном меню, чтобы проверить эффективность на выходе.

  - Проверьте электрические характеристики удаленного устройства (максимальная нагрузка 750 Ом)

- Реле не работают…

  - Проверьте, правильно ли запитан прибор

  - Проверьте уставки в главном меню

- Невозможность соединения с помощью последовательного порта…

  - Проверьте электрические соединения

  - Проверьте протокол обмена на совместимость

- Прибор не останавливается в зависимости от напряжения порта В пост.тока…

  - Проверьте электрические соединения

  - Проверьте, работает ли удаленный генератор.

Примечание: Если нарушение продолжает существовать, обратитесь за помощью к поставщику.

ДОПОЛНЕНИЕ

Уничтожение отходов / Защита окружающей среды:

В соответствии с положениями Директивы по обращению с отработавшими электрическими и электронными приборами (WEEE - 2002/96/EC) использованные электрические и электронные приборы должны уничтожаться отдельно от обычных бытовых отходов, чтобы создавать бдагоприятные условия для их повторного использования, переработки и других форм восстановления, а также чтобы уменьшить количество уничтожаемого мусора и, следовательно, сократить объемы работ по уничтожению. Когда будете выбрасывать данный продукт, следуйте местным инструкциям по уничтожению отходов. Не выбрасывайте его, где попало: отнесите его в специальную службу сбора отходов, специализирующуюся на использованных электрических и электронных приборах, и/или проконсультируйтесь с вашим дилером при покупке нового продукта.