Перевод с английского языка.

BIO UV

РЕШЕНИЕ  УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ  ИЗЛУЧЕНИЙ

Нейтрализатор токсичности  хлора с  многоуровневыми УФ лампами

Без чистки

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ПРИМЕНЕНИЮ

СЕРИИ – УФ 4205 НО

BIO UV

РЕШЕНИЕ  УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ  ИЗЛУЧЕНИЙ

Дополнительное оборудование к  UVPS к BIO – UV

CЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ

НА

BIO – UV, и данное дополнительное оборудование

Настоящим, уведомляем,  что следующие продукты

Многоуровневые УФ лампы

Соответствуют следующим стандартам:

NF EN 60439-1 (2000)

CEM: EN55015 (Ed. 00)+A1 (Ed.01)

Номер и год печати Европейского Сообщества:

CG-03-0006 от 29/01/2003

LS-03-51003/NL от 20/02/2003

Беноит Джиллманн

Председатель и генеральный директор БИО – УВ

Подпись

Сoсиете БИО – УВ СА

ЗАК Ла Петит Камаргуе

34400  ЛУНЕЛ Франция

Хотлайн: +33(0)890 71 03 70 (0.15 €/мин)

www.bio-uv.com   Электронная почта: info@bio-uv.com

Мы выражаем благодарность за выбор оборудования по дезинфекции и нейтрализатора хлора с многоуровневым УФ воздействием.

Наше оборудование разработано в целях предоставления вам надежного и безопасного использования в течение многих лет.

Нейтрализаторы хлора с  многоуровневым  УФ воздействием  разработаны для  быстрого и лёгкого способа установки.

Данный дизайн также разработан для удобного и легкого применения.

Прочитайте данную инструкцию внимательно для того, чтобы ввести в эксплуатацию ваш нейтрализатор.

СОДЕРЖАНИЕ:										Стр.

- Техническая характеристика серии (MP) со средним воздействие УВ лучей

- Отчет по техническому применению

- Предупреждение и безопасность

- Электронный блок: электропроводка и техническое описание

- Установка ультрафиолетового монитора (опция)

- Замена ультрафиолетовых ламп, кварцевой трубки и О-кольца

- Проблемы и решения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Расчет размеров – Вид аварийности – Определение (наименование)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Электрические диаграммы

| А. Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоуровневые УФ лампы (НО- высокий уровень выходного сигнала) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нейтрализатор хлора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3205 НО | 4205 НО |  | 5205 НО |  | 6205 НО |  | 6273 НО |
| Материал | Нержавеющая сталь 316 L |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка | Зеркальная полировка |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное давление | 3 бара |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр/Длина устройства | 204/829 мм |  |  |  |  |  | 273/829мм |  |
| Высота | 979 мм |  |  |  |  |  | 1010мм |  |
| Объем | 26 литров |  |  |  |  |  | 49 литров |  |
| Тип соединения | Нержавеющая сталь 316 L (наружное отверстие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандартное соединение | 2½ дюйма |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | ABS |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры | 400х300х180 |  | 500x400x200 |  |  |  |  |  |
| Баласт | Электронный |  |  |  |  |  |  |  |
| Часовой счетчик (хронометр) | Электромеханический |  |  |  |  |  |  |  |
| Диференциальная защита | 30mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель Вкл./Выкл | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Магнитно-термическая защита | 6 А |  |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель при циклических помехах | Цикл С |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание индикатора света | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор света УФ лампы | 230 V/50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропитание | IP 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| УЛЬТРА ФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сноска | GHO36T5L |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Моно осадок, одноконечный, 4 Pins |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность | 87 W |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток | 0.8 A |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный источник питания | 110 V |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лампы | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 6 |  |
| Мощность УФ -С | 75 W |  | 100 W |  | 125 W | 150 W | 150 W |  |
| Кварцевая трубка | Ǿ30/27 L=301 |  |  |  | Ǿ30/27 L=382 |  |  |  |
| Уровень пропускания 60mJ/cm² (коэфф. пропускания: 98%)* | 20 m³/h |  | 25 m³/h |  | 32 m³/h | 37 m³/h | 50 m³/h |  |
| ОПЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководство по очищению + Монитор УФ | ДА + Pro.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая чистка + Монитор УФ | LF + BIO-UV Монитор II + |  |  |  |  |  |  |  |

*В конце срока действия ламп, в лучшем случае это не является благоприятным моментом.

BIO  UV

РЕШЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

ТЕСТ НА ПРИЕМКУ

многоуровневых УФ ламп

Клиент:

Номер заказа:

Наименование:

Серийный номер:

Дата:

Электрический блок:

Дата проведения теста:

Проведение электропроводки:

Защита классификации: IP 54

Результаты наблюдений:

Раздел по механике:

| Наименование | Примечание |
| --- | --- |
| Кварц |  |
| УФС лампы |  |
| Кварц с О – кольцевым соединением |  |
| Обтирочное устройство |  |
| Размеры между двусторонними кайлами |  |
| Кайл |  |
| Сокращение |  |
| ФИО контролера: | Подпись: __________________ |

B. Отчет по техническому применению

ВНИМАНИЕ!

Настоящая таблица должать содержать  фактические даты.

Таблица должна представлять  отчет по текущему техническому состоянию нейтрализатора.

| Дата | Работа | В результате |
| --- | --- | --- |

С. Предупреждение и безопасность

Многоуровневые УФ лампы готовы к инсталляции, работа внутри нейтрализатора (реактора), не требуется.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО,

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

РЕКОММЕНДАЦИИ

Нейтрализатор (реактор) должен устанавливаться в технической комнате, защищенной от света и дождя. Нейтрализатор (реактор) должен устанавливаться в сухом месте. Температура места для установки должна быть от 0⁰С и 40⁰С. Влажность окружающей среды должна быть ниже 80%. Убедитесь в том, что выбранное вами место находится там, где лампа может быть вынута – ПРИЕМЛЕМАЯ ВЫСОТА МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ должна быть В ДВА РАЗА ВЫШЕ общей высоты устройства. Стерилизатор устанавливается после установки фильтра (ов). Берегите установку от любых источников испарения хлористоводородного кислоты.

| Знак ВНИМАНИЕ | - Устройство должно быть заряжено для проведения установки. Мы рекомендуем иметь в наличии обводной канал. - Максимальная длина кабеля между УФ реактором и электрическим блоком должна быть 5 метров. |
| --- | --- |
| Знак ОПАСНО | - Прежде чем получить доступ к терминалам связи, убедитесь в том, что все энерго - снабжающие цепи разъединены. - Установка реактора должна быть защищена соответствующим адаптированным выключателем цепи. (См. А. Технические характеристики) - Проверьте, соответствует ли кабель требуемым нормам и существует ли определенный уровень мощности. (См. А. Технические характеристики) - Если, для целей инсталляции реактора, энергоснабжающие кабели связаные со шкафом реактора, необходимо укоротить, будьте осторожны при уплотнении новых концов. |

| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: |  |
| --- | --- |
| Обозначение | - Дать возможность УФ лампе охладиться, по крайней мере, в течение 30 мин до начала эксплуатации. |
| Обозначение | - Не смотреть на УФ лампы при подсветке. Это может быть причиной тяжелых повреждений или ожогов и может даже привести к потере зрения. |
| Обозначение | - Не касаться УФ лампа незащищенными руками, т.к. это может оставить посторонние загрязнения, которые снижает срок действия ламп. В случае если вы коснулись лампы, то необходимо очистить лампу спиртом или белым вином. |
| Обозначение ВНИМАНИЕ ! ( ОСТОРОЖНО) | - Не раскручивать кварцевые трубки запломбированные гайкой при загрузке реактора, т.к. кварцевая трубка может перезагрузить реактор и вывести его из рабочего состояния, что нанесет вам ущерб. - Не использовать реактор, в случае, если элетроснабжающий провод испорчен или поврежден. В этом случае, он должен быть заменен. - Если связующий кабель между реактором и электрическим шкафом поврежден, то необходимо его заменить специальным кабелем, применяемый как запасная часть. |
| Обозначение НАПРЯЖЕНИЕ | - Даже при остановке действия реактора, напряжение находится в электронном блоке, поэтому убедитесь в том, что поступление энергоснабжения от электрического шкафа отключено, перед тем как начать работу в устройстве. - Чтобы избежать электрического замыкания, нельзя помещать электрические провода или реактор в бассейн или в любое другое жидкое содержимое (чистящее жидкое средство). - Не перезапускать систему до тех пор, пока электронный блок не закроет наружные элементы реактора, которые корректно вернутся в исходное положение. - При замене ламп или проведении ежегодной чистки кварцевой трубки, убедитесь в том, что электрические элементы находятся на своих местах и правильно прикреплены перед включением реактора . |
| Обозначение ВНИМАНИЕ ! | - Не использовать реактор БИО – УФ для иных целей. Данный реактор использовать только по назначению. |

D. Электронный блок:  электропроводка и техническое описание

- Блок должен находится в удаленном месте  от воды.

- Вентилятор не должен быть заблокирован.

- Максимальная длина кабеля между УФ реактором и электронным блоком 5метров.

| Электронный блок, внешняя сторона | Электронный блок, внутренняя сторона |
| --- | --- |
| Differential circuit breaker – Дифференцированный выключатель цепи | Differential circuit breaker – Дифференцированный выключатель цепи |
| Hour counter – Часовой счетчик | Hour counter – Часовой счетчик |
| Manual ON/OFF switch - Выключатель | Ballasts Electronics – Электронный балласт |
| Lamp operating indicator light – Индикатор света работающих ламп | Power supply connector block – Соединительный блок энергоснабжения |
|  | Lamp connector block – Блок переключения ламп |

E. Установка УФ монитора (опция)

Ваше УФ устройство приспособлено к УФ монитору и УФ-С лампе по нормативной сетке.

УФ монитор

УФ  интенсивность

Красный O < 50%      - основной сигнал

Желтый  O  50…70% - предварительный сигнал

Зеленый O >70%       - ОК

Настоящий монитор будет определять постепенное снижение интенсивности яркости ламп в течение его срока действия, а также  может обеспечить предупреждение от грязи, отложившейся на кварцевой втулке или на УФ-С лампе по нормативной сетке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Включить  загорающийся правый включатель электронного блока.

- Лампы УФ-С будут нагреваться до их макс. выходного сигнала в течение от 2 до 5 минут (в зависимости от температуры плавления).

- Вам необходимо сейчас провести калибровку ячейки в его жидкой среде:

| КАЛИБРОВКА УФ-С лампы по нормативной сетке (Проводить необходимо при каждой замене ламп и очистке индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Открыть переднюю часть электронного блока |  |  |
| - Взять маленькую отвертку |  |  |
| Тип светодиода УФ монитора | Фото | - Мягко повернуть маленький винт на задней стороне монитора (след. к зеленому светодиоду) по часовой стрелке до загорания зеленым цветом светодиода, в случае если цвет неяркий, то поверните против часовой. |
| Результатом калибровки должен быть светящийся зеленый светодиод на передней и задней стороне УФ монитора. |  |  |

F.   Замена УФ ламп, кварцевой трубки и О – кольца.

В случае повреждения одной  лампы, мы рекомендуем заменить все лампы и содержать их до полного срока действия для последующего проведения ремонта.

| 1 | Знак ВНИМАНИЕ! | ВЫКЛЮЧИТЬ РЕАКТОР, ОТРЕЗАТЬ ОТ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ И ОПУСТОШИТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сдвинуть крышку. |  |
| 3 | фото | Удерживая 4-х гнездовой соединитель мягко отдернуть лампу вверх. |
| 4 | знак | Как только лампа вынута на несколько см., выньте соединитель, удерживая крышку лампы и высвобождая лампу от кварцевой муфты, при этом необходимо выдерживать его корректно ровно по оси. Проводить данную процедуру ОСТОРОЖНО. |
| 5 | Знак ВНИМАНИЕ! | Не ронять лампу на кварцевую муфту, она может разбиться и повредить кварц. |
| 6 | Раскрутить гайку из нержавеющей стали и передвинуть пластиковую прокладку. |  |
| 7 | знак | Вставьте большой палец или любой палец в муфту и мягко раскручивайте его до тех пор пока О – образное кольцо не высвободиться из своего корпуса. |
| 8 | Обхватите кварцевую муфту и извлеките ее, при этом необходимо полностью быть уверенным в том, что вы выдержали его корректно ровно по оси. |  |
| 9 | Прочищать кварцевую муфту, используя кислоту или уксусный растворитель или что - либо другое, при необходимости. |  |

| 10 | ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО вставьте муфту в устройство, выдерживая ее ровно по оси. |
| --- | --- |
| 11 | Вставив палец в муфту, расположите кварц в ее розетку , которая находится на кнопке устройства. Кварц должен слегка выпирать (по толщине «О» - образного кольца), она не должна выпадать прямо на кнопку. В случае если кварц расположен правильно в розетке, тогда вы можете нажать на нее, она гибко реагирует (пневматический эффект). |
| 12 | Производить смазку нового «О» – образного кольца пищевым жиром. ( Вставьте новое «О» – образное кольцо в каждую замененную лампу). Расположите «О» – образное кольцо вокруг муфты и вдавите его полностью в режим самонаведения своим ногтем (Инструмент не использовать). |
| 13 | Поместить пластиковую прокладку внутри резьбы из нержавеющей стали. Повторно затянуть гайку в ручную, затянуть его плотно. |
| 14 | Вернуть установку в состояние давления, перед тем как повторно собрать лампы и проверить на отсутствие протечки в кварцевой трубке. |
| 15 | Обхватить новую лампу, оберегая свои пальцы от того, чтобы они не были на внешней стороне крышки (если уже у вас так получилось, то прочистите лампу мягкой тканью промоченной слегка метиловым спиртовым раствором ) |
| 16 | Прикрепите лампу в кварцевую муфту, выдерживая ее ровно по оси внутри устройства. |
| 17 | После закрепления лампы на ¾, соедините 4-х гнездовой соединитель , убедившись в том, что крепление проводится в правильном направлении (по расположению гнезда). Пожалуйста, не используйте силу. |
| 18 | Полностью закрепите лампу в кварцевую муфту. |
| 19 | Обеспечьте, чтобы 4-х гнездовой соединитель был прижат гайкой из нержавеющей стали. |
| 20 | Повторно установите крышку. |
| 21 | Проверьте калибровку УФ-С лампы по нормативной сетке. |

- Проблемы/Решения

Действия, в случае повреждений.

| Определитель недостатков | Возможные причины |  | Возможное решение проблем |
| --- | --- | --- | --- |
| «Предварительный сигнал тревоги » или «Основной сигнал тревоги» | Проверить номера ламп работающих часами |  |  |
|  | В случае если меньше < срок годности лампы. | Кварцевая трубка и/ или детекторное устройство УФ-С засорилась | Прочистить кварцевую трубку и детекторное устройство УФ-С |
|  | В случае если больше > срок годности лампы. | Эффективность лампы снижается в конце срока годности. | Заменить лампы, прочистить кварцевую трубку и детекторное устройство УФ-С. |

Гарантийные обязательства.

Комплектующие детали БИО-УФ уровня обеспечиваются гарантийным обслуживанием по следующим условиям:

- 5 лет для нейтрализатора из нержавеющей стали (материал и сварка) за исключением тех случаев, где эксплуатация проводиться в высоко-коррозийной среде (солоноватый или в очень соленой воде, так. напр.:  морская вода)

- 2 года для всех других компонентов,

исключая УФ- лампу (расходный материал)

Электрические компоненты не обеспечиваются гарантийным обслуживанием от электрического перенапряжения и при повреждении огнем.

ВНИМАНИЕ: Кварцевая трубка и лампа не обеспечиваются гарантийным обслуживанием при поломке.

- Запасные части с дефектом должны быть возвращены в фирму  БИО – УФ, с деталями комплекта и серийным номером для замены после проведения технического тестирования.

- Расходы за отгрузку будут распределены  между продавцом и фирмой  БИО – УФ.

- Период гарантийного обслуживания начинается со дня установки: фирма должна быть уведомлена о дате проведения установки. Форма срока действия гарантийного обслуживания должна быть отправлена в фирму БИО –УФ по почте или факсу.

ВНИМАНИЕ: В случае если форма гарантийного обслуживания не будет представлена в течение 3 месяцев, согласно условиям покупки, то фирма БИО-УФ определяет период гарантийного обслуживания с даты (месяц, год) производства данного устройства.

- В случае если при проведении установки не  следовали условиям данной инструкции, то фирма БИО-УФ не берет на себя ответственность, и гарантийные обязательства будут считаться недействительными и не имеющими силы.

Адрес для связи:

Societe BIO-UV SA

ZAC La Petite Camargue

34400 LUNEL-France

Горячая линия: +33 (0)890 71 03 70 (0,15 €/мин)

www.bio-uv.com         Е-mail: info@bio-uv.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчет размеров

Вид аварийности

Определения

Приложение 2

Электрические диаграммы