# ИНСТРУКЦИЯ

# Ультрафиолетовая лампа

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. УФ-установка УОВ-3м-8  (далее просто Установка, УОВ)     предназначена  для  обеззараживания  ультрафиолетовым  бактерицидным облучением воды питьевого или технологического (в т. ч. пресной и морской воды)   пользования в соответствии с требованиями  для воды питьевого назначения СанПин 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

1.2. Область применения установки – обеззараживание воды питьевой,  технологической  (пресной  и морской),  исходные  качественные показатели  которой  соответствуют:

-  мутность, не более..........................................………………………............…2мг/л

-  цветность, не более..............................................………………………….......35 град

-  содержание железа, не более …………………………………………………1 мг/л

-  коли-индекс, не более..............................………………………………………5х103 кл/дм3

1.3. Установка не изменяет химический состав воды. Требования по мутности (см. п.1.2.), цветности, содержанию железа в исходной   воде  обусловлены  физикой  распространения  ультрафиолета вводе. Заказчик  может удовлетворить этим  требованиям, применив в случае надобности для исходной воды  соответствующие фильтры.

1.4. Рабочие условия эксплуатации Установки:

температура окружающего воздуха......………………………………………...+2  +30 0 С

относительная влажность, не более..........………………………………………80%  при  30 0 С

температура обрабатываемой воды....………………………………….......……+2  +30 0 С

напряжение питающей сети..................………………………………………… 220 В 10%, 50 Гц

1.5. Установка  сохраняет работоспособность при  вибрационных нагрузках с ускорением 0.5 g и частотой до 25 Гц.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Производительность до ……………………………………..…………………  10 м3/час

2.2. Давление воды на входе установки номинальное…………………………...   0,7 МПа

2.3. Гидравлическое сопротивление Установки, не более  ………………………  0,05 МПа

2.4. Количество бактерицидных ламп ...........................……………………………2 шт.

2.5. Ресурс работы бактерицидной лампы, не менее.………………………………8000 час

2.6. Мощность, потребляемая от сети 220 В, 50 Гц, не более................................. 150 Вт

2.7. Габаритные размеры Установки.

2.7.1. Блок обеззараживания:

длина, не более...............……………………………….................................1000 мм

диаметр по фланцу, не более.....................……………………………........140 мм

ширина с патрубками, не более........................…………………………..…400 мм

масса, не более................................................………………………………..14 кг

2.7.2. Блок управления:

L х Н х В, не более................…………………………………….........……...400 х 250 х 150 мм

масса, не более........................……………………..............………...............  7 кг

присоединительные размеры ………………………………………………. 25мм

3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

3.1. Блок обеззараживания воды с соединительным кабелем …………………..… 2 шт.

3.2. Блок  управления со шнуром питания и проводом

заземления блока обеззараживания..............…….……………………...………  1 шт.

3.3. Соединительный шланг с накидными гайками …………………………...…… 1 шт.

  - Скоба крепежная ………………………………………………………………… 2 шт.

3.5. Комплект ЗИП:

-  вставки плавкие ВП 1-1-3А 250 В ...........................…………………….........  2 шт.

-  стартер 80С-220-3  ….................................................……………………........  1 шт.

-  прокладка уплотнительная ……………………………………………..……..  2 шт.

3.6. Паспорт. Руководство по эксплуатации УОВ-3м-8……………………………. 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  УОВ

4.1 		Обеззараживающий эффект установки обеспечивается бактерицидным действием ультрафиолетового (УФ) облучения. УФ-облучатель   (УФ-лампа)    помещен   внутрь   кварцевого   кожуха, пропускающего  УФ-облучение. Рабочее положение установки  вертикальное. Вода обеззараживается, поднимаясь внутри установки вдоль кварцевого кожуха с работающей УФ-лампой. Предусмотрено устройство перемешивания воды внутри Установки.

4.2. 	Схема УОВ показана на рис.1 Установка состоит из двух последовательно соединенных блоков обеззараживания (БО) и блока управления (БУ).

4.2.1. 	В корпусе БО 1 находится  УФ-лампа 3 в кварцевом кожухе 2  и устройство для пассивного  перемешивания воды 10. Нижний конец кожуха 2 опирается  на центрирующее  пружинное устройство.  Верхний  конец  кожуха закреплен в крышке  9. Крышка  крепится  через  прокладку  к  корпусу 1 шестью болтами. Три отверстия под винты М8 в крышке 9 служат для подъема крышки при разборке модуля БО. УФ-лампа, на штырьки которой надеваются электрические вводы, помещена внутри кварцевого кожуха. Стакан 8 закрывает подводы электропитания УФ-лампы. Болт 7  предназначен для заземления корпуса модуля.

4.2.2. 	Исходная вода подается через нижний патрубок 4,  обеззараженная вода выходит через верхний патрубок 5.   В нижней части БО предусмотрено отверстие для слива воды 6. При работе установки оно должно быть закрыто пробкой (прокладка и болт).

4.3. 	Блок  управления (БУ)  настенный.

4.3.1. 	На  лицевой панели БУ расположены:

- выключатель установки;

- сигнальная лампа зеленого цвета – «СЕТЬ», указывающая

наличие сетевого  напряжения;

- сгнальные лампы  желтого цвета - «УФ» для контроля  работы  УФ-ламп.

4.3.2.	На нижней панели  БУ  размещены:

- ввод сетевого кабеля;

- ввод провода заземления;

- розетки  разъемов для  подключения  соединительных кабелей  от БО.

    - Схема электрическая принципиальная УОВ-3м-8  представлена на рис.2.

Каждая УФ-лампа (UV), расположенная в БО, включена в однофазную сеть 220В, 50 Гц последовательно с пускорегулирующим аппаратом (LL). При включении установки выключателем (SA),  стартер тлеющего разряда (SК) инициирует процесс включения лампы. Ровное свечение сигнальных ламп (HL2,HL3) свидетельствует о нормальном режиме работы УФ-ламп.

5.  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. 	Указание мер безопасности.

5.1.1. 	К работе на установке допускаются лица не моложе 18 лет. Персонал, эксплуатирующий установку, должен ознакомиться с настоящим руководством и иметь квалификационную группу по работе на установках напряжением до 1000В – первую для работающих на установке и не ниже второй – для лиц, производящих устранение неисправностей и ремонт.

5.1.2. 	Установка должна быть хорошо закреплена и к ней должен быть обеспечен легкий доступ для обслуживания.

5.1.3. 	Следует оберегать УОВ от ударов, резких толчков.

5.1.4. 	Все работы по ремонту установки необходимо производить только при выключенной установке.

5.1.5. 	Работа на установке, имеющей ненадежное заземление, категорически запрещена.

  - Подготовка установки к работе.

    - Закрепите БО в вертикальном положении с помощью скоб крепежных, обеспечив свободный подход не менее 1 м для  обслуживания.  Над  БО  должно  быть  свободное  пространство не менее 1,2 м для замены УФ-ламп.

    - Подвесьте в удобном месте БУ.

    - При монтаже БО в водопроводную сеть необходимо предусмотреть ручную задвижку на входе воды, манометр, ручную задвижку на выходе воды из установки, кран для отбора проб воды. Обвязка проводится Заказчиком.

    - После монтажа водопроводной схемы обвязки БО убедитесь в отсутствии протечек, для этого: откройте плавно задвижку на входе воды в установку  (при этом  задвижка на выходе воды из установки закрыта).

    - При неплановом (аварийном) отключении общего электропитания, немедленно прекратите подачу воды на УОВ, перекрыв входную задвижку.

    - Если подача воды прекращена на время большее 2 часов, следует отключить УОВ в соответствии с п.5.4.

  - Порядок вывода УОВ из работы.

    - Плавно закройте задвижку на входе воды в БО.

    - Выключите УФ-лампы выключателем “УФ”  БУ- сигнальные лампы “УФ1” и “УФ2” погаснут.

5.3.3.	  Выключите общий сетевой выключатель сигнальная лампа «СЕТЬ» погаснет.

5.3.4. 	Удалите всю воду из установки через сливное отверстие  (6). Особенно важно  слить воду в холодном помещении зимой, чтобы  избежать замерзания воды и предотвратить разрушение кварцевых кожухов.

5.5. 	Часы наработки Установки следует фиксировать в специальном журнале. Там же следует записывать визуальные наблюдения за чистотой кварцевого кожуха, чтобы определить оптимальную периодичность промывки установки для ее конкретного использования.

6.  Ремонт и техническое обслуживание.

  - Профилактика установки.

Для того, чтобы не снижалась эффективность УОВ вследствие загрязнения наружной поверхности кварцевого кожуха, необходимо периодически промывать внутреннюю полость установки. Периодичность этой процедуры зависит от качества исходной воды, от наличия или отсутствия фильтров предочистки. Промывку установки производят в среднем  через каждые 500 часов  работы установки.

6.2.Порядок промывки установки.

Для промывки установки можно использовать 0.5% раствор щавелевой  кислоты в воде, технический спирт или обычные моющие средства. Корпус, устройство перемешивания воды, кварцевый кожух моют отдельно, разобрав каждый БО. Необходимо перед сборкой хорошо промыть детали водой. Контроль чистоты визуальный. Кварцевые кожухи  промывать в резиновых перчатках, соблюдая осторожность, чтобы вода не попала внутрь кожуха.

Перед промывкой следует отсоединить оба БО от БУ, отсоединив разъемы на нижней панели БУ. Разборку БО производите так:

- отвинтите три винта и снимите стакан (8);

- осторожно выньте УФ-лампу (3) с электрическими подводами из кварцевого кожуха (2) по п.6.4;

- для отжима крышки (9) используйте три винта М8 в трех отверстиях в крышке;

- отвинтите шесть болтов и осторожно извлеките крышку (9) с кварцевым кожухом (2) из корпуса (1) БО;

- извлеките устройство пассивного перемешивания воды (10).

Сборку после чистки проводите в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при уплотнении кварцевого кожуха. Во избежание его разрушения болты на крышке (9) подтягивайте равномерно.

Перед установкой протрите лампу и кожух ваткой, смоченной спиртом-ректификатом. Не прикасайтесь руками к кварцевой оболочке колбы лампы (используйте хлопчатобумажные перчатки, салфетку).

  - Замена  УФ – лампы.

Через каждые 8000 часов наработки УФ-лампы (выработка ресурса лампы), необходимо произвести ее замену. Для этого:

- отключите электропитание установки;

- снимите стакан (8), отсоединить кабель электропитания от верхней контактной колодки;

- за фторопластовую панельку, осторожно приподнимите УФ-лампу из кварцевого кожуха;

- отсоедините электрические вводы от верхних штырьков УФ-лампы;

- выньте УФ-лампу из кварцевого кожуха и освободите ее нижние штырьки

- установка новой лампы производите в обратном порядке;

- перед установкой протрите лампу ваткой, смоченной спиртом- ректификатом и не прикасайтесь руками к кварцевой оболочке колбы лампы.

ВИМАНИЕ! Категорически запрещается без специальных защитных очков смотреть на включенные УФ-лампы!

7.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ.

| Наименование неисправности, внешнее проявление. | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Наличие протечек в соединениях | Недостаточное или неравномерное обжатие в узлах уплотнения | Обожмите соединения до полного устранения протечки по п. 5.2.5. |
| При включении выключателя "Вкл." или во время работы установки не горит сигнальная лампа (визуально не наблюдается работа лампы) и раздается непрерывный звуковой сигнал | а) Перегорел стартер тлеющего разряда в БУ б)Перегорела Уф-лампа | Заменить стартер Заменить неисправную бактерицидную лампу |
| Снижение эффекта обеззараживания воды (определяется по результатам бактериологических анализов) при заданном расходе | а) Ухудшение качества воды (цветность, мутность и содержание железа в воде больше, чем по требованиям настоящего паспорта), значительное повышение бактериального загрязнения воды, поступающей в камеру облучения б) Снижение интенсивности УФ-излучения лампы из-за загрязнения кожуха в) Выработан ресурс лампы (≥8000 час.) | Произвести бактериологические анализы качества исходной воды и сравнить полученные данные с требованиями настоящего паспорта. При необходимости уменьшить расход воды через установку Промыть установку Заменить УФ- лампу |

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И  ХРАНЕНИЯ.

8.1. 	Установка упаковывается в индивидуальную или групповую потребительскую тару. На таре должна быть сделана «Осторожно, стекло!».

8.2. 	Хранить сухую Установку необходимо в помещении при температуре окружающей среды от -30ºС до +60ºС. Относительная влажность не более 80% при температуре +25ºС.

8.3. 	Допускается  транспортирование Установки в транспортной таре всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от -40ºС до +60ºС, относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре +35ºС.

8.4. 	При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. При транспортировании самолетом Установка должна быть размещена в герметизируемом отсеке.

Приложение 1

Дополнение к руководству по эксплуатации

УОВ-3м-8-1 с промывочным устройством.

В комплект поставки входит устройство промывки:

-   центробежный  насос.…………………………………… 1шт.

-  кассета для моющих средств……………………………..1 шт.

-  шланг …………………….……..….………………….…. 2 шт.

-  Паспорт насоса промывочного устройства………..….…1 шт.

Габаритные размеры  устройства промывки: 500 х 210 х 150 мм, масса 10 кг.

Промывку проводят, не разбирая БО, посредством циркуляции моющего раствора по байпасной водопроводной системе. Эта система включает БО, насос, кассету с моющим раствором, соединительные шланги  и  вентили (11, 12)  ( см. рис.1). Циркуляция моющего раствора через байпасную линию и ополаскивание установки  водой занимает около двух часов.

Пункт 6.2 следует читать так:

6.2.Порядок промывки установки.

6.2.1.	Перекрыть  (сначала на входе в установку, затем – на выходе) задвижки основной магистрали. Останавливать ток воды через установку плавно для предотвращения возможного гидроудара.

6.3.2. 	Отключить установку от сети..

6.3.3. 	Загрузить в кассету 150 г щавелевой кислоты или другого моющего средства.

6.3.4. 	Открыть  вентили (11, 12) байпасной водопроводной системы.

6.3.5.	Включить насос в розетку сети.

6.3.6.	Через полтора часа отключить насос от сети.

6.3.7. 	Слить моющий раствор через патрубок БО.

6.3.8.	Произвести ополаскивание БО. Для чего,  плавно открыть задвижку на входе воды в БО.

6.3.9. 	Включить насос в розетку сети.

6.3.10.	Через пятнадцать минут отключить насос.

6.3.11.	Слить воду для ополаскивания через патрубок для слива воды.

Внимание! Не допускается включение насоса без воды!

Порядок работы с насосом,  возможные неисправности и способы их устранения приведены в прилагаемом Паспорте насоса.