Руководство, которое Вы читаете, содержит фундаментальную информацию относительно мер по обеспечению безопасности, которые будут приняты при монтаже и запуске. Предельно важно,чтобы монтажники и пользователь ознакомились с данной инструкцией перед сборкой и запуском.

# 1. 	 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Эти символы (^/! JJ) обозначают возможность опасности в результате несоблюдения

соответствующих инструкций.-* ОПАСНОСТЬ. Риск Смерти от электрического тока.

Несоблюдение этой инструкции увеличивает риск смерти от электрического тока.

ОПАСНОСТЬ. Несоблюдение этой инструкции увеличивает риск опасности для людей или имущества. L ^ ВНИМАНИЕ. Несоблюдение этой      инструкции может повлечь за собой повреждение насоса или другого оборудования

.

# 2. 	 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Машины(механизмы), упомянутые в этом руководстве предназначены, чтобы выполнять

пред-фильтрацию и циркуляцию воды в плавательном бассейне(водоеме). Насосы

разработаны для больших потоков при низком давлении.

Предназначены для работы с чистой водой при температуре, которая не превышающей 40°C.

Инструкции предназначена для предотвращения несчастных случаев.

Любая модификация, которая может быть сделана к насосу, требует предварительного

разрешения изготовителя. Оригинальные запчасти и принадлежности гарантируют большую надёжность.Изготовитель насоса освобожден от всей ответственности за повреждение(ущерб), вызванный при использовании

не оригинальных запчастей или принадлежностей.

В процессе работы  электрические части насоса находятся под напряжением. Работы  по ремонту и монтаж  могут

выполняться только при отключении насоса(оборудования) от электрической сети и установки отключающих  механизмов.

Пользователь должен удостовериться, что монтаж и работы по  обслуживанию выполняются

квалифицированными специалистами предварительно тщательно ознакомленными

с инструкциями

- Операционная безопасность машины(механизма)  гарантируется только при соблюдении
 инструкций по монтажу и  обслуживанию.

- В случае дефекта или поломки, обратитесь к представителю изготовителя или

- службу технического обслуживания изготовителя.

# УСТАНОВКА И УСЛОВИЯ РАБОТЫ НАСОСА

# При соединении электрических кабелей к двигателю машины(механизма), проверьте
механизм внутри распределительной электрической коробки , убедитесь, что никакие части кабеля не остаются
внутри после закрытия и что заземление выполнено правильно . Подключать двигатель, используя

# электрическую диаграмму, приложенную к насосу(механизму).

- Проверьте,что электрические кабельные связи в распределительной коробке машины(механизма)
правильно установлены и надёжно присоединены к терминалам связи.

- Электрическая установка должна иметь дифференциал 
 не больший чем 30mA.Установите устройство защитного отключения(УЗО).

Проверьте надёжность изоляции распределительной электрической коробки, для защиты от протечек воды во внутрь распределительной электрической коробки электрического двигателя. Аналогично, проверьте, что крышка коробки была установлена и закреплена правильно.

• 	 Специальное внимание должно быть уделено гарантии зашиты от влаги двигателя и электрической части насоса.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕД  ЗАПУСКОМ.

Перед стартом машины(механизма), проверьте установку электрических механизмов защиты насоса и что защита электрических и механических контактов правильно установлена и закреплена.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ РАБОТАХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.

l*\. • Национальные инструкции установки должен быть приняты во внимание при ремонте и монтаже насосов.

- Специальное внимание должно быть уделено,  гарантии защиты от попадания воды в двигатель и электрические части,находящиеся под напряжением.

- Любой контакт, даже случайный, с  вращающимися частями  машины(механизма) должен быть
исключен.

- Ждите, пока машина(механизм) не полностью остановится, чтобы выполнять любую работу

" - ^ • Перед совершением любого электрического или механического обслуживания удостоверится в том что

машина(механизм) была отключена от электрической сети , и запуск механизмов блокирован.

• 	 Перед работой на машине(механизме) желательно следовать ниже перечисленным этапам:

- Отключите напряжение от машины(механизма).

- Блокируйте запуск механизмов.

- Ждите, пока колесо не остановилось полностью.

Упомянутый список должен считаться обязательным для проведения безопасных работ.

• 	 Периодически проверяйте:

ft\ - надёжность защиты механических частей, и крепёжные винты  машины(механизма).

- Правильное  установку и состояние электропроводки, и компоненты изоляции.

- Температуру механизма и электрического двигателя. В случае неисправности, остановить
механизм немедленно и выполнить его ремонт.

. Если необходимы дополнительные инструкции или возникают непредвиденные проблемы, не смущайтесь входить в контакт с дистрибьютором машины(механизма) или изготовителем.

# 3. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

/t \ « Установка наших насосов разрешается только в плавательных бассейнах (водоемах) или резервуарах. В случае сомнения пожалуйста консультируйтесь с техником.

- Насосы идут с префильтром для сбора крупных частиц,так как они могут повреждать внутреннюю гидравлическую часть насоса. 
Установка насоса должна быть сделана в горизонтальном положении.

- Все насосы идут с опорой(ногой) и двумя крепёжными болтами, для установки и креления
. (Рис. 1).

# Рис. 1

# ПОДСОЕДИНЕНИЕ  ТРУБ

• Установка подающей трубы  выполняется строго перпендикулярно относительно носика, который будет закреплён, чтобы избежать

внешнего давления, проявляемого на насосе и трубе. Кроме создания более трудной подачи воды, это давление может

поломать(нарушать) их. (Рис. 2)

Диаметр трубопровода будет зависеть от потока, хотя диаметр
труба всасывания  должен быть более широким или равняться диаметру насоса

• Для правильного действия насос должен быть заполнен водой выше трубы всасывания. (Рис. 3)

# Рис. 3

# МЕСТО УСТАНОВКИ

# Рекомендуется установить насос ниже водного уровня плавательного бассейна.

# Насос должен быть установлен около бассейна.

не далее чем 3 метра от чаши и между 0,5 и 3м ниже водного уровня.

Техническое помещение обеспечивается приточной вентиляцией .

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА

/ Ј \* электрическая установка должна иметь общий автоматический выключатель

- Кабель, используемый для подключения насоса, должен иметь клемники, для соединения с двигателем насоса.

- Необходимо установить термическую защиту.

- Установка 0.03A  защиты(УЗО) обязательна, чтобы предотвратить электрические
утечки.

- Насосы с тремя фазами должны быть защищены от перегрузки 
моторным выключателем безопасности.

ДВИГАТЕЛИ TRIFAS1COS ТРИ ДВИГАТЕЛЯ СТАДИИ MOTEURSTRIPHASES

| Mod. | Код Насоса | Л.С. | KW | V. | Регулирование реле (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FE-550 | 5,5 | 4 | 230 / 400 | 17,9/10,3 |
| 2 | FE-750 | 7,5 | 5,5 | 230/400 | 22,5/13 |
| 3 | FE-1000 | 10 | 7,4 | 230 / 400 | 27,8/16 |
| 4 | FE-1250 | 12,5 | 9,2 | 230/400 | 40 / 23,3 |

# 4. ИНСТРУКЦИИ ЗАПУСКА

# ВОПРОСЫ ДО ЗАПУСКА

Перед запуском насоса, выполните следующие действия:

- Откройте крышку префильтра (См. Рис. 4).

- Заполните насос водой через префильтр.

- Ни в коем случае не удалять корзину из пре-
фильтра, чтобы предотвратить попадание крупных

частиц во внутреннюю часть насоса .

4. 	 Напряжение в сети должно

соответствовать указанному в спецификации насоса.

Установите крышку  префильтра в пазы и закройте при помощи затягивающих струбцин.

( Рис. 4)

Предварительно  заполните

префильтр  водой. Если это – не сделать, механическая часть насоса может быть

повреждена (рис. 3).

Проверьте направления вращения

двигателя, сняв защиту охлаждающего вентилятора в задней части двигателя (рис. 5)

Рис. 4

Вращение  оси насоса должно быть свободно.

# ЗАПУСК

- Откройте все вентили и включите двигатель.

- Ждите некоторое  время, проверяя на самовоспламенение.

# 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Очищайте корзину префильтра регулярно,чтобы избежать повышения давления.Чтобы избежать возможной поломки корзины, рекомендуется не повредить её в процессе чистки.

- Если потребление тока электродвигателя выше номинального, консультируйтесь с изготовителем..

- Каждый раз открывая и очищая префильтр, тщательно устанавливайте и  хорошо затягивайте крышку, (рис. 4).

# 6. ДЕМОНТАЖ.

- Насос отделяется от системы водоподготовки путём 
отсоединения всасывающей и подающей труб.

# ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОМКИ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| ПРОБЛЕМЫ | ПРИЧИНЫ | РЕШЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| НАСОС НЕ РАБОТАЕТ | Завоздушена труба всасывания | Проверьте стыки трубы и подсоединение трубы всасывания |
|  | Плохо закрыта крышка префильтра | Чистить префильтр и проверить состояние оборудования |
|  | Неправильное вращение двигателя | Пересоедините две фазы на магистрали |
| НАСОС ДАЕТ НИЗКИЙ ПОТОК | Засорённый префильтр | Чистите префильтр |
|  | Завоздушена труба всасывания | Проверьте стыки трубы и подсоединение трубы всасывания Проверьте стыки трубы всасывания |
|  | Неправильное вращение двигателя | Пересоедините две фазы на магистрали |
|  | Неправильное напряжение | Проверьте напряжение сети:соответствует ли оно спецификации насоса |
| ОСТАНОВКИ НАСОСА | Увеличение температуры в распред. эл. коробке из-за короткого замыкания | Проверьте эл. контакты в коробке |

7. СПЕЦИФИКАЦИИ

# 7.1. 	 ИЗДЕЛИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ.

Корпус насоса и префильтр выполнены из чугуна, рабочее колесо из бронзы,  корзина префильтра  из н/стали. Насосы снабженные однофазным двигателем, защищены IP-55 от высокой температуры воздуха и влажности.

# 7.2. 	 ЭЛЕМЕНТЫ комплектации

| КАСАТЕЛЬНО. | ОПИСАНИЕ FE | .. Этаж | *ffc | • .-., v « P? » » TKW * « v ^-" | " •GOME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНОПКА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE001 | 28B | ШАРИКОПОДШИПНИК H-1 32 | FE028B |
| 2 | МОЙЩИК ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE002 | 29 | БУЛАВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА | FE029 |
| 3A | МАЛЕНЬКОЕ ПОКРЫТИЕ ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE003A | 30A | РОТОР И ШАХТА 5,5 Л.С. | FE030A |
| 3B | БОЛЬШОЕ ПОКРЫТИЕ ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE003B | РЫДАНИЕ | РОТОР И БУДЕТ 7,5 Л.С. | FE030B |
| 4A | МАЛЕНЬКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE004A | 30C | РОТОР И ШАХТА 10 Л.С. | FE030C |
| 4B | БОЛЬШОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE004B | ДЕРН | РОТОР И ШАХТА 2,5 Л.С. | FE030D |
| 5A | МАЛЕНЬКАЯ КОРЗИНА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE005A | 31A | STATOR И РАЗМЕЩЕНИЕ(ЖИЛЬЕ) 5,5 Л.С. | FE031A |
| 5B | БОЛЬШАЯ КОРЗИНА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE005B | 31B | STATOR И РАЗМЕЩЕНИЕ(ЖИЛЬЕ) 7,5 Л.С. | FE031B |
| 6 | ПРЕД-ФИЛЬТР УСТАНОВИЛ ШАХТУ | FE006 | 31C | STATOR И РАЗМЕЩЕНИЕ(ЖИЛЬЕ) 10 Л.С. | FE031C |
| 7 | ПРЕД-ФИЛЬТР, НАКЛОНЯЮЩИЙ ШАХТУ | FE007 | 31D | STATOR И РАЗМЕЩЕНИЕ(ЖИЛЬЕ) 12,5 Л.С. | FE031D |
| 8 | ШТЕПСЕЛЬ УТЕЧКИ | FE008 | 32A | ЕДИНИЦА ЖЕЛЕЗЫ H-1 12 | FE032A |
| 9 | ЗАВЕДЕНИЕ ШТЕПСЕЛЯ УТЕЧКИ | FE009 | 32B | ЕДИНИЦА ЖЕЛЕЗЫ H-1 32 | FE032B |
| 10 | НАКЛОН БУЛАВКИ ШАХТЫ | FE010 | 33 | ОСНОВА СВЯЗИ | FE033 |
| 11A | МАЛЕНЬКИЙ ОРГАН(ТЕЛО) ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE011A | 34 | ОСНОВА, УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ВИНТ | FE034 |
| 11B | БОЛЬШОЙ ОРГАН(ТЕЛО) ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE011B | 35 | МОЙЩИК СВЯЗИ | FE035 |
| 12 | ОРЕХ СОЮЗА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE012/ | 36 | ОРЕХ СВЯЗИ | FE036 |
| 13 | МОЙЩИК СОЮЗА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FEO/3 | 37 | ЗЕМНОЙ МОЙЩИК СВЯЗИ | FE037 |
| 14 | ПРУТ СОЮЗА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE, 6l4 | 38 | ЗЕМНОЙ ВИНТ СВЯЗИ | FE038 |
| 15 | ЗАВЕДЕНИЕ СОЮЗА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE015 | 39 | ЗАВЕДЕНИЕ ПОКРЫТИЯ СВЯЗИ | FE039 |
| 16 | ОРГАН(ТЕЛО) НАСОСА | FE016 | 40 | ПОКРЫТИЕ СВЯЗИ | FE040 |
| 17 | ОРЕХ РАБОЧЕГО КОЛЕСА | FE017 | 41 | СВЯЗЬ COVR ВИНТ | FE041 |
| 18 | МОЙЩИК РАБОЧЕГО КОЛЕСА | FE018 | 42A | ВЕСЕННИЙ МОЙЩИК H-1 12 | FE042A |
| 19A | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 5,5 Л.С. | FE019A | 42B | ВЕСЕННИЙ МОЙЩИК H-1 32 | FE042B |
| 19B | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 7,5 Л.С. | FE019B | 43A | МОТОРНОЕ ПОКРЫТИЕ H-1 12 | FE043A |
| 19C | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 10 Л.С. | FE019C | 43B | МОТОРНОЕ ПОКРЫТИЕ H-1 32 | FE043B |
| 19D | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 12,5 Л.С. | FE019D | 44A | МОТОРНЫЙ ПРУТ 5,5 Л.С. | FE044A |
| 20 | МЕХАНИЧЕСКИЙ НАБОР ПЕЧАТИ | FE020 | 44B | МОТОРНЫЙ ПРУТ 7,5 Л.С. | FE044B |
| 21 | ЗАВЕДЕНИЕ ОРГАНА(ТЕЛА) НАСОСА | FE021 | 44C | МОТОРНЫЙ ПРУТ 10 Л.С. | FE044C |
| 22 | АДАПТЕР МОТОРНОГО НАСОСА | FE022 | 44D | МОТОРНЫЙ ПРУТ 12,5 Л.С. | FE044D |
| 23 | ВИНТ АДАПТЕРА НАСОСА | FE023 | 45A | БОЛЕЛЬЩИК Х-1 12 | FE045A |
| 24 | МОТОРНЫЙ ВИНТ АДАПТЕРА | FE024 | 45B | БОЛЕЛЬЩИК Х-1 32 | FE045B |
| 25 | V-кольцо | FE025 | 46A | БОЛЕЛЬЩИК, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ КЕПКУ Х-1 12 | FE046A |
| 26A | МОТОРНЫЙ ГРЕБЕНЬ Х-1 12 | FE026A | 46B | БОЛЕЛЬЩИК, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ КЕПКУ Х-1 32 | FE046B |
| 26B | МОТОРНЫЙ ГРЕБЕНЬ Х-1 32 | FE026B | 47A | ПОКРЫТИЕ БОЛЕЛЬЩИКА Х-1 12 | FE047A |
| 27A | МОТОРНАЯ СЛУГА Х-1 12 | FE027A | 47B | ПОКРЫТИЕ БОЛЕЛЬЩИКА H-132 | FE047B |
| 27B | МОТОРНАЯ СЛУГА Х-1 32 | FE027B | 48 | ВИНТ ПОКРЫТИЯ БОЛЕЛЬЩИКА | FE048 |
| 28A | ШАРИКОПОДШИПНИК Х-1 12 | FE028A |  |  |  |