TM Digital	TM Digital-B

## TM Analogic

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение	стр.	2

- Установка	стр.	4

- Настройка и эксплуатация	стр.	7

- Техническое обслуживание	стр.	10

- ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

	Проверить и убедиться в том, что приобретенное оборудование по характеристикам установки, настройки и программирования соответствует данным, приведенным в настоящем руководстве.

	ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдать необходимые требования по технике безопасности, включая применение индивидуальных средств защиты для глаз, лица, рук и рабочей одежды.

	ВНИМАНИЕ: Во время установки или технического обслуживания данного оборудования всегда отключать питание.

	Компания «Seko» постоянно работает над усовершенствованием своей продукции и оставляет за собой право вносить изменения в любой момент и без предварительного уведомления.

	Несоблюдение норм, изложенных в данном руководстве, может привести к нанесению ущерба материальным ценностям и лицам, ухудшению работы или повреждению оборудования.

- TM Digital

Данный прибор может работать в двух режимах: ручном и автоматическом. В автоматическом режиме можно программировать однодневные циклы работы, 5-дневные (с понедельника по пятницу), 6-дневные (с понедельника по субботу), циклы работы на конец недели (суббота и воскресенье), недельные циклы.

## Технические характеристики

###### Питание	230 В перем. тока

###### Потребляемая мощность	5 Вт

###### Размеры (мм)	155 x 213 x 110

###### Вес	1,1 кг

- TM Digital-B

Данный прибор может работать в двух режимах: ручном и автоматическом. В автоматическом режиме можно программировать однодневные циклы работы, 5-дневные (с понедельника по пятницу), 6-дневные (с понедельника по субботу), циклы работы на конец недели (суббота и воскресенье), недельные циклы. Питание прибора производится от 8 батарей на 1,5 В пост. тока (типа “C”).

## Технические характеристики

###### Питание	12 В пост. тока

###### Потребляемая мощность	5 Вт

###### Размеры (мм)	170 x 190 x 110

###### Вес	1,1 кг

- TM Analogic

Это система дозировки с перистальтическим насосом, работающая в режиме синхронизации по времени с управлением программируемым аналоговым таймером.

## Технические характеристики

###### Питание	230 В перем. тока

###### Потребляемая мощность	5 Вт

###### Размеры (мм)	155 x 213 x 110

###### Вес	1,1 кг

- Инструменты, необходимые для установки приборов

- Дрель со сверлом Ø 6 мм

- Винтоверт или отвертка

- УСТАНОВКА

- КРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Закрепить коробку на стене с помощью кронштейнов и фиксаторов, входящих в комплект поставки, в соответствии с инструкциями, приведенными ниже на рисунке.

1

2

3

Для доступа к электрическим соединениям необходимо открыть и откинуть переднюю крышку, отвернув на ¼ оборота два винта.

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: перед выполнением установки или каких-либо прочих работ по обслуживанию дозатора убедиться в том, что напряжение питания отключено.

- TM Digital

Фаза мотора

КОРИЧНЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СИНИЙ

ТАЙМЕР

МОТОР

ЖЕЛТЫЙ

БЕЛЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СИНИЙ

ЧЕРНЫЙ

- TM Analogic

Таймер от 2 до 18 мин

Суточный таймер

Перистальтический насос

Питание

B

A

C

D

БЕЛЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СИНИЙ

ЧЕРНЫЙ

СИНИЙ

- НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО ТАЙМЕРА (TM Digital – TM Digital-B)

Таймер расположен с внешней стороны передней крышки. На таймере имеются следующие элементы управления:

- «I  AUTO  O»; переключатель режимов функционирования: непрерывный (I), автоматический (AUTO), система исключена (O).

- «  RUN  P»; переключатель для регулировки времени таймера (),для запуска таймера (RUN), для программирования таймера (P).

- цифры от 1 до 7; цифры, используемые для программирования таймера и времени. Указывают день/дни недели с помощью символа/символов    , которые появляются на дисплее напротив цифр.

- кнопка  «P»; подтверждение введенного параметра и переход к следующему.

- кнопка  «1…7»; выбор программных блоков с помощью символов    , которые появляются в верхней части дисплея.

Периодическая последовательность следующая: 1 (понедельник), 2 (вторник), 3 (среда), 4 (четверг), 5 (пятница), 6 (суббота), 7 (воскресенье); 1…5 (с понедельника по пятницу), 6…7 (суббота и воскресенье); 1…6 (с понедельника по субботу), 1…7 (с понедельника по воскресенье).

- кнопка  «h»; установка часов на этапе программирования.

- кнопка  «m»; установка минут на этапе программирования.

- кнопка  «»; кнопка ПРОПУСК.

- кнопка  «R»; сброс.

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА

Прежде всего, необходимо сбросить установки таймера, для чего перевести переключатель справа в положение «RUN» и нажать на кнопку сброса ( R ).

После обнуления таймера необходимо установить на приборе текущее время. Для этого переключатель справа перевести в положение «», а затем выставить время кнопками «h» и «m» и день недели кнопкой «1…7» (при каждом нажатии на кнопку под цифрами с 1 до 7, которые указывают день недели, будет перемещаться символ «»). Подтвердить установку кнопкой «P» и запустить часы переводом переключателя справа в положение «RUN».

При установке времени запуска прибора на дисплей выводится символ, изображающий лампочку, который исчезает тогда, когда вводится время окончания работы дозатора.

Программирование работы дозатора с задержкой по времени производится в следующем порядке:

- Перевести переключатель справа в положение «P».

- Кнопкой «1…7» указать день/дни, в которые требуется запускать прибор (последовательность запуска указывается символами «»).

- Кнопками «h» и «m» установить время запуска прибора и подтвердить его кнопкой «P».

- Кнопками «h» и «m» установить время окончания работы дозатора и подтвердить его кнопкой «P».

- Для установки нескольких интервалов работы в одном и том же программном блоке повторить операции 3 и 4 столько раз, сколько интервалов работы требуется.

- Для задания нескольких программных блоков выполнить операции со 2 по 5 для каждого блока.

- По окончании программирования переместить переключатель справа в положение «RUN», а переключатель слева в положение «AUTO».

N.B.: Периоды запуска могут накладываться один на другой, например:

недельный цикл с 9:00 до 12:00 и запуск, запрограммированный на понедельник с 11:00 до 14:00, в результате дают запуск в понедельник с 9:00 до 14:00.

УДАЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ РАБОТЫ

Для удаления отдельного рабочего цикла системы выполнить следующие действия:

кнопкой «P» выбрать время запуска цикла, одновременно нажать и удерживать кнопки «P» и «» до того момента, пока на дисплее не появится и не начнет мигать время 0:00; повторить те же самые действия для времени окончания рабочего цикла.

ФУНКЦИЯ ПРОПУСКА

Данная функция позволяет избежать запуска рабочих циклов, запрограммированных на следующий день. Для этого нажать на кнопку «» (переключатель справа должен быть переведен в положение «RUN»). При активации функции на дисплее исчезает символ .

Функция пропуска действует с 0:00 час и заканчивается в 24:00 час дня, следующего за днем текущего выбора. Данную функцию можно отменить только до того дня, на который она была активирована.

В момент наступления времени действия функции пропуска символ на дисплее исчезает, а показания времени мигают в течение всего дня. Кнопочная панель отключена в течение всего дня, на который запрограммирована функция пропуска, которую нельзя отменить с того момента, когда наступает заданное время. В течение дня действия функции пропуска не нажимать на кнопку «», иначе данная функция будет продлена и на следующий день.

- РЕГУЛИРОВКА ЧАСОВ (TM ANALOGIC)

Аналоговый (суточный) таймер, установленный на приборе и определяющий питание дозировочного контура, представляет собой обычные часы, измеряющие время в течение суток.

На приведенном ниже рисунке указаны основные части таймера. По краю таймера располагаются вкладыши, называемые рейтерами, каждый из которых обеспечивает питание системы в течение 15 минут. Для того чтобы задействовать рейтеры, необходимо нажать на них до упора в направлении, указанном стрелкой.

Для установки времени осторожно повернуть обод, на который нанесены деления времени с 1 по 24 часа, по часовой стрелке и установить нужное время напротив белого треугольника в центре таймера.

Внимание: Если не поступает питание, часы не работают.

15-минутные рейтеры

Индикатор времени

Направление вращения

- РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ДОЗИРОВКИ

На плате имеется потенциометр, обычным вращением которого по часовой стрелке можно установить время дозировки перистальтического насоса. Минимально устанавливаемое время составляет 2 минуты, максимально устанавливаемое - 18 минут. Функционирование контура зависит от установок суточного таймера.

Таймер дозировки

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА ТРУБЫ

TM Digital – TM Digital-B

Убедиться в том, что на часах переключатель слева переведен в положение «O», и выполнить следующие действия:

- Снять защитную защелкивающуюся крышку перистальтического насоса.

- Перевести роликодержатель с двумя роликами в вертикальное положение.

- Извлечь из гнезда патрубок, установленный слева от насоса, и потянуть трубу вперед; во время снятия трубы следить за ее извлечением, поворачивая рукой роликодержатель по часовой стрелке до тех пор, пока не будет извлечен также и патрубок справа от насоса.

- Для установки трубы перевести роликодержатель с двумя роликами в горизонтальное положение.

- Вставить до упора патрубок слева от насоса искривленной частью вниз.

- Установить трубу в гнездо, постепенно поворачивая рукой роликодержатель по часовой стрелке до тех пор, пока не войдет до конца также и патрубок справа от насоса.

- Установить защитную крышку, начиная с верхнего края с пазом в направлении насоса и слегка нажимая на крышку по бокам до тех пор, пока не будет слышен щелчок.

После этого можно перевести переключатель слева в положение «I» или «AUTO», в зависимости от потребности.

TM Analogic

- Снять защитную защелкивающуюся крышку перистальтического насоса.

- Перевести роликодержатель с двумя роликами в вертикальное положение.

- Извлечь из гнезда патрубок, установленный слева от насоса, и потянуть трубу вперед; во время снятия трубы следить за ее извлечением, поворачивая рукой роликодержатель по часовой стрелке до тех пор, пока не будет извлечен также и патрубок справа от насоса.

- Для установки трубы перевести роликодержатель с двумя роликами в горизонтальное положение.

- Вставить до упора патрубок слева от насоса искривленной частью вниз.

- Установить трубу в гнездо, постепенно поворачивая рукой роликодержатель по часовой стрелке до тех пор, пока не войдет до конца также и патрубок справа от насоса.

- Установить защитную крышку, начиная с верхнего края с пазом в направлении насоса и слегка нажимая на крышку по бокам до тех пор, пока не будет слышен щелчок.

- Установить время на часах и подключить прибор к источнику питания.

TM Digital-B

Когда на передней части прибора загорается красный светодиодный индикатор, прибор может работать непрерывно в автономном режиме еще 50 часов. Поэтому в течение данного периода времени необходимо обеспечить замену батарей во избежание прекращения работы прибора.