ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ

Компактная модель 3-18 кВт

Электронагреватели Pahlen спроектированы для непрерывного потока с минимальной потерей давления. Компактная конструкция позволяет их устанавливать в тесных помещениях. Корпус и подсоединения изготовлены из нержавеющей кислотостойкой стали марки BSI 316S16 (AISI 316). В электронагревателях 3-12 кВт установлены нагревательные элементы из Инколоя 825, высоколегированной стали с великолепными характеристиками против агрессивной воды. В электронагреватели 15-18 кВт установлены нагревательные элементы из нержавеющей кислотостойкой стали BSI 316S16 (AISI 316).

Нагреватели могут быть снабжены различными комплектами датчиков перегрева, давления, потока и

термостата.

Все модели одобрены Nemko и промаркированы знаком «СЕ» согласно европейским стандартам.

| кВт | А, 3-фаз. | Длина, мм |
| --- | --- | --- |
|  | 230В | 400В | А | В |
| 3 |  | 5 | 315 | 465 |
| 6 | 15 | 9 | 315 | 465 |
| 9 | 22 | 14 | 415 | 565 |
| 12 | 29 | 18 | 415 | 565 |
| 15 | 36 | 22 | 415 | 565 |
| 18 | 44 | 27 | 415 | 565 |

| Capacity kW | Electric heater in different designs Art. No. |
| --- | --- |
| 3,0 | 13111 | 13211 | 132110 | 132111 | 13311 | 133111 | 13411 | 134111 | 13511 | 13611 | 13811 | 138111 | 13911 | 139111 |
| 6,0 | 13131 | 13231 | 132310 | 132311 | 13331 | 133311 | 13431 | 134311 | 13531 | 13631 | 13831 | 138311 | 13931 | 139311 |
| 9,0 | 13151 | 13251 | 132510 | 132511 | 13351 | 133511 | 13451 | 134511 | 13551 | 13651 | 13851 | 138511 | 13951 | 139511 |
| 12,0 | 13161 | 13261 | 132610 | 132611 | 13361 | 133611 | 13461 | 134611 |  |  |  |  |  |  |
| 15,0 | 13171 | 13271 | 132710 | 132711 | 13371 | 133711 | 13471 | 134711 |  |  |  |  |  |  |
| 18,0 | 13181 | 13281 | 132810 | 132811 | 13381 | 133811 | 13481 | 134811 |  |  |  |  |  |  |
| Unipolar overheating limit control | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Thermostat 0-45° | X | X |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| Pressure switch |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| Tnpolar overheating limit control |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Flow switch |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

Устанавливайте электрический нагреватель в горизонтальном положении, как показано на рисунке, чтобы он все

время был заполнен водой.

Нагреватель может быть установлен вертикально, если уровень воды будет поддерживаться на 50 см выше

нагревателя.

Если нагреватель монтируется на поверхности из горючего материала, необходимо между электронагревателем

и стеной установить гипсовую теплоизоляцию. Панель теплоизолятора должна выдаваться за габариты

электронагревателя минимум на 10 см.

Электронагреватель нельзя накрывать, помещать внутрь или около горючих материалов.

Нагреватель может быть подключен через один или два контактора, в зависимости от модели нагревателя.

Нагреватель должен быть подключен таким образом, чтобы не мог работать при неработающем фильтре (

недостаточном потоке воды), т.е. питание к контакторам должно быть подведено через защиту электродвигателя

насоса.

Электронагреватель должен быть установлен на возвратной трубе в бассейн после фильтра. Не устанавливайте

запорный кран между электронагревателем и бассейном. Если необходимо, установите обратный клапан.

дозировка хлора, кислоты и др. должна проводиться после нагревателя, чтобы избежать коррозии.

- После подсоединения труб подключите электропроводку нагревателя согласно приведенным схемам

- Важно! Если нагреватель снабжен датчиком потока, то максимальная сила тока не должна превышать 1.25 А
при 220 В напряжения сети. Если нагрузка больше, то необходимо установить дополнительное реле

- Запустите насос для циркуляции воды в бассейне. Перед включением электронагревателя проверьте, что
вода циркулирует нормально. Проверьте нагреватель, поворачивая ручку термостата туда и обратно, при
этом контактор термостата должен переключаться вкп - выкл. Установите желаемую температуру в бассейне.

- Проверьте датчик потока или давления. Перекрывая поток воды через нагреватель запорным краном,
убедитесь, что контакторы датчика обесточились. Теперь прибор нагреет воду в бассейне до требуемо.'!
температуры. Если нагреватель не работает, то:

a)	Проверьте предохранители.

•

b)	Сработал датчик перегрева:

Нажмите кнопку включения датчика внутри соединительной коробки электронагревателя.

c)	Датчик давления не включился:

Датчик давления предварительно установлен на давление 0.2 bar. Если, нужное давление не достигается. необходимо каким-то образом уменьшить сечение возвратной трубы в бассейн, чтобы увеличить давление з ней. Нагреватель не будет работать, если давление в возвратной трубе системы циркуляции недостаточно Датчик давления подключается к контактам 1 и 3.

- Датчик потока предварительно установлен на минимальную скорость потока 45 л/мин. Проверьте, чтобы
стрелка на датчике потока совпадала с направлением потока. В противном случае разверните его на 180°.

- Установите термостат на более.высокую температуру.

В том случае, если температура может опуститься ниже 0°, электронагреватель должен быть установлен так, чтобы его можно было опорожнить.

Электрическое подключение должен выполнить квалифицированный электрик.

При промывке и уплотнении фильтра питание электронагревателя должно быть отключено.

Внимание!

Вода не должна быть агрессивной. Электронагреватель не должен эксплуатироваться в соленой воде.

Соблюдайте следующие параметры:

Содержание хлора максимум: 1.5 мг/л

Содержание хлорида максимум: 150 мг/л

рН-минус: 7.0-7.8

Максимальная температура: 110°

Максимальное давление: 10 bar

Минимальный поток: 20 л/мин

Максимальное давление на датчике давления: 2 bar

СБОРКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ

Соедините нижнюю часть соединительной коробки к нагревательному элементу с помощью зажима

(двумя винтами).

Установите датчик перегрева и термостат, если есть, на кронштейн в соответствии со схемой.

Сначала поместите колбу датчика перегрева внутрь трубки нагревательного элемента, затем колбу

термостата, если имеется. Затем зафиксируйте ножки кронштейна в пазах на нижней части

соединительной коробки.

Внимание!

Убедитесь, что колбы полностью поместились в колбу. Колбы датчика перегрева и термостата - это

хрупкие заполненные жидкостью трубки. С ними нужно обращаться очень аккуратно. Если эти трубки

разобьются, то придется полностью менять датчик или термостат. Электрическое подключение должно

быть выполнено в соответствии с электрической схемой квалифицированным электриком.

Установите крышку соединительной коробки и ручку термостата и проверьте функционирование