Перевод с английского языка.

BIO UV

РЕШЕНИЕ  УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ  ИЗЛУЧЕНИЙ

Нейтрализатор дезинфекции и токсичности  хлора с использованием среднего уровня воздействия ультрафиолетовых лучей.

Оборудование со встроенным монитором MIII BIO-UV

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ

Серия – MP 140 NA

BIO UV

РЕШЕНИЕ  УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ  ИЗЛУЧЕНИЙЙ

Дополнительное оборудование к  UVPS к BIO – UV

CЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ

НА

BIO – UV, и данное дополнительное оборудование

Настоящим, уведомляем,  что следующие продукты

BIO-UV MP RANGE (БИО – УВ  РЕНДЖ)

Соответствуют следующим стандартам:

NF EN 60439-1 (2000)

CEM: EN55015 (Ed. 00)+A1 (Ed.01)

Номер и год печати Европейского Сообщества:

CG-03-0006 от 29/01/2003

LS-03-51003/NL от 20/02/2003

Беноит Джиллманн

Председатель и генеральный директор БИО – УВ

Подпись

Сoсиете БИО – УВ СА

ЗАК Ла Петит Камаргуе

34400  ЛУНЕЛ Франция

Хотлайн: +33(0)890 71 03 70 (0.15 €/мин)

www.bio-uv.com   Электронная почта: info@bio-uv.com

Мы выражаем благодарность за выбор оборудования по дезинфекции и нейтрализатора хлора со средним уровнем воздействия.

Наше оборудование разработано в целях предоставления вам надежного и безопасного использования в течение многих лет.

Нейтрализаторы инфекции и хлора со средним уровнем воздействия разработано для  быстрого и лёгкого способа установки.

Данный дизайн также разработан для удобного и легкого применения.

Прочитайте данную инструкцию внимательно для того, чтобы ввести в эксплуатацию ваш нейтрализатор.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Техническая характеристика серии (MP) со средним воздействием

- Отчет по техобслуживанию

- Предупреждение и безопасность

- Установка реактора

- Датчик для определения потока энергии

- Руководство для монитора БИО-УФ MIII

- Замена ламп, кварцевых труб и соединений

- ЗАМЕНА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЩЕТОК (обтирочное устройство).

- ПРОВОДКА ЛАМП

- о КОНТАКТЫ СИГНАЛИЗАЦИИ (опция)

- РАБОТА 4-20 mA мощности (опция)

- Проблемы/Решения

Приложение 1

Приложение 2

- Техническая характеристика серий

| MP Серии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MP 100 |  | MP 125 | MP 140 | MP 240 | MP 340 | MP 440 |
| Материал | Нержавеющая сталь 316 L |  |  |  |  |  |  |
| Отделка | Пиклевание и пассирование |  |  |  |  |  |  |
| Электронный блок |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Метал |  |  |  |  |  |  |
| Размеры | 600х400х250 |  | 600х600х250 | 600х600х250 | 800х600х400 | 1000х600х400 | 1200х800х400 |
| Баласт | Ферромагнетик |  |  |  |  |  |  |
| Диференциальная защита | 30mA |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель Вкл./Выкл | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Термо магнетическая защита | 10 А |  | 10 А | 16 А | 25 А | 25 А | 40 А |
| Выключатель при циклических помехах | Цикл С |  | Цикл D | Цикл D | Цикл D | Цикл D | Цикл D |
| Электропитание индикатора света | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор света УФ лампы | ДА |  |  |  |  |  |  |
| Электропитание | 5G1.5 mm² монофаза 240VAC |  | 5G2.5 mm² трехфазный 400 VAC |  | 5G4 mm² трехфазный 400 VAC |  | 5G6mm² трехфазный 400 VAC |
| Индекс защиты | IP 54 |  |  |  |  |  |  |
| Мощность 4-20 mA | Опция |  |  |  |  |  |  |
| УЛЬТРА ФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА |  |  |  |  |  |  |  |
| Сноска | AM 6730 X |  | DQ 2523 | AM 7414 X | AM 7414 X | AM 7414 X | AM 7414 X |
| Мощность | 1 000 W |  | 2 500 W | 4 000 W | 8 000 W | 12 000 W | 16 000 W |
| Ток | 8.5 А |  | 9.5 А | 17 А | 17 А | 17 А | 17 А |
| Номинальный источник питания (+/-10V) | 130 V |  | 280 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Среднее кол-во УФ с (коэф. пропускания: 98%)* | 60 mJ для 80m³/час |  | 60 mJ для 140m³/час | 60 mJ для 300m³/час | 60 mJ для 450m³/час | 60 mJ для 675m³/час | 60 mJ для 900m³/час |
| Номер лампы | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кварцевая трубка | Ǿ30/27 L=301 |  |  | Ǿ30/27 L=382 |  |  |  |
| Квартовое непроницаемое соединение | QR Ǿ29.75x3.53 FPM |  |  |  |  |  |  |
| Грязесъемник | FOI30 PTFE PUR |  |  |  |  |  |  |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ КВАРЦЕВАЯ ЧИСТЯЩАЯ ТРУБКА |  |  |  |  |  |  |  |
| Серии |  | Руководство по очистке |  |  |  |  |  |
| Опция |  | Автоматическая чистка |  |  |  |  |  |
| УЛЬТРА ФИОЛЕТ - ДАТЧИК С |  |  |  |  |  |  |  |
| Серии |  | HDPE Датчик - ELE002288 |  |  |  |  |  |
| * По истечении срока действия лампы, в лучшем случае это неблагоприятный момент. |  |  |  |  |  |  |  |

BIO  UV

РЕШЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

ТЕСТ НА ПРИЕМКУ

НЕЙТРАЛИЗАТОР ИНФЕКЦИИ И ТОКСИЧНОСТИ ХЛОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ ЛУЧЕЙ.

Клиент:

Номер заказа:

Наименование:

Серийный номер:

Дата:

Электрический блок:

Дата проведения теста:

Проведение электропроводки:

Защита классификации: IP 54

Результаты наблюдений:

Раздел по механике:

| Наименование | Примечание |
| --- | --- |
| Кварц |  |
| УФС лампы |  |
| Кварц с О – кольцевым соединением |  |
| Обтирочное устройство |  |
| Размеры между двусторонними кайлами |  |
| Кайл |  |
| Сокращение |  |
| ФИО контролера: | Подпись: __________________ |

B. Отчет по техническому применению

ВНИМАНИЕ!

Настоящая таблица должать содержать  фактические даты.

Таблица должна представлять  отчет по текущему техническому состоянию нейтрализатора.

| Дата | Работа | В результате |
| --- | --- | --- |

С. Предупреждение и безопасность

Нейтрализатор со средним уровнем  УФ воздействия готов к инсталляции, работа внутри нейтрализатора (реактора), не требуется .

ПРОЧИТАТЬ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ,ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ БИО – УФ УСТРОЙСТВА.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

| РЕКОММЕНДАЦИИ |  |
| --- | --- |
| Нейтрализатор (реактор) должен устанавливаться в технической комнате, защищенной от света и дождя. |  |
| Нейтрализатор (реактор) должен устанавливаться в сухом месте. |  |
| Температура места для установки должна быть от 0⁰С и 40⁰С. |  |
| Влажность окружающей среды должна быть ниже 80%. |  |
| Беречь устройство от любых источников хлористоводородного испарения кислоты. |  |
| Обеспечьте достаточную площадь для содержания нейтрализатора (реактора). (См. раздел D. УСТАНОВКА РЕАКТОРА, стр.9) |  |
| Реактор должен быть установлен так, чтобы УФ лампы находились в горизонтальном положении. (См. раздел D. УСТАНОВКА РЕАКТОРА, стр. 9) |  |
| Если реактор установлен вертикально, поставьте его по нижней части устройства. (См. раздел D. УСТАНОВКА РЕАКТОРА, стр. 9) |  |
| Электрический блок должен быть установлен на уровне глаз. |  |
| Знак ВНИМАНИЕ | - Устройство должно быть заряжено для проведения установки. Мы рекомендуем иметь в наличии обводной канал. - Максимальная длина кабеля между УФ реактором и электрическим блоком должна быть 10 метров. |
| Знак ОПАСНО | - Прежде чем получить доступ к терминалам связи, убедитесь в том, что все энерго - снабжающие цепи разъединены. - Установка реактора в целом должна быть защищена соответствующим адаптированным выключателем цепи. (См. А. Технические характеристики) - Проверьте, соответствует ли кабель с требуемым нормам и требуемому определенному уровню мощности. (См. А. Технические характеристики) - Если, для целей инсталляции реактора, энергоснабжающие кабели связаные со шкафом реактора, необходимо укоротить, будьте осторожны при полном уплотнении новых концов. |

| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: |  |
| --- | --- |
| Обозначение | - Дать возможность УФ лампе охладиться, по крайней мере, в течение 30 мин до перезагрузки. |
| Обозначение | - Не смотреть на УФ лампы при подсветке. Это может быть причиной тяжелых повреждений или ожогов и может даже привести к потере зрения. |
| Обозначение | - Не касаться УФ лампа незащищенными руками, т.к. это может оставить посторонние загрязнения, которые снижает срок действия ламп. В случае если вы коснулись лампы, то необходимо очистить лампу спиртом или белым вином. |
| Обозначение ВНИМАНИЕ ! | - Не раскручивать кварцевые трубки запломбированные гайкой при загрузке реактора, т.к. кварцевая трубка может перезагрузить реактор и вывести его из рабочего состояния, при этом может нанести вам ущерб. - Не использовать реактор, в случае, если электрический провод испорчен или поврежден. В этом случае, он должен быть заменен. - Если связующий кабель между реактором и электрическим шкафом поврежден, то необходимо его заменить специальным кабелем, применяемым как запасная часть. |
| Обозначение НАПРЯЖЕНИЕ | - Даже при остановке действия реактора, мощность находится в электронном блоке, поэтому убедитесь в том, что поступление энергоснабжения от электрического шкафа отключено, перед тем как начать работу в устройстве. - Чтобы избежать электрического замыкания, нельзя помещать электрические провода или реактор в бассейн или в любое другое жидкое содержимое (чистящее жидкое средство). - Не перезапускать систему до тех пор, пока электронный блок не закроет наружные элементы реактора, которые корректно вернутся в исходное положение. - При замене ламп или проведении ежегодной чистки кварцевой трубки, убедитесь в том, что электрические элементы находятся на своих местах и правильно прикреплены перед включением реактора . |
| Обозначение ВНИМАНИЕ ! | - Не использовать реактор БИО – УФ для иных целей. Данный реактор использовать только по назначению. |

D. Установка реактора

ЛАМПЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Общий вид установки

- General power – Источник питания

- UV lamp power supply – Источник питания УФ ламп

- Sensors, alarms and cleaning – Датчики, сигнализация и чистка

- UV lamp power supply – Источник питания УФ ламп

СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ:

| Расположение реактора |  | Требуемая разрешенная зона для работы на реакторе (мм) |
| --- | --- | --- |
| Рисунок |  | Рис. |
| Канал для воды, УФ лампы в горизонтальном положении. Основной элемент продувки несущей конструкции должен находиться на базе реактора. |  |  |
| Рис. | Рис. |  |
| Канал для воды должен находиться в вертикальном положении, а УФ лампы в горизонтальном. Все четыре продувочных элемента должны находиться на базе реактора. | Расположение ламп в вертикальном положении ЗАПРЕЩЕНО. |  |

Электропроводка и конфигурация электронного блока:

- Электронный блок должен находиться в отдаленном месте от воды,

- Вентилятор не должен быть заблокирован,

- Максимальная длина кабеля между УФ реактором и электрическим блоком  - 10 метров.

| Наружная часть электронного блока: | Внутренняя часть электронного блока: |
| --- | --- |
| Default light – Свет по умолчанию Monitor MIII – Монитор MIII Disconnecting switch - Выключатель Handle - Ручка Manual On/Off switch – Выключатель Вкл/Выкл Power on indicator light - Индикатор мощности света Lamps operating indicator light – Индикатор света ламп в рабочем режиме | Disconnecting switch – Выключатель Thermostat – термостат Differential circuit breaker – Дифференциальный выключатель цепи Circuit breaker – выключатель цепи Initor - Ventilator - Вентилятор Power supply connector block – Источник питания соединительного блока Ventilator connector block - Вентилятор соединительного блока Power supply 24 VDC - Источник питания 24 VDC Contactor – контактный фильтр Intensity controller – интенсивность контроллера Condenser - конденсатор Ferromagnetic Ballast – Ферромагнетический балласт Lamp connector block – Соединительный блок для ламп Sensors and alarm connector blocks – Соединительный блок для датчиков и сигнализации. |

E.  Датчик для определения потока энергии.

Поток энергии  датчика запускает блок, при наличии энергии и останавливается, когда уровень тока недостаточен для того, чтобы предоставить требуемое время для охлаждения лампы.

Датчик для определения потока энергии должен быть расположен на реакторе, как это показано на рисунке.

При запуске реактора, необходимо провести калибрацию на основе МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ПОТОКА ЭНЕРГИИ во время вашей установки.

| Настройка датчика на минимальный уровень потока энергии. |  |
| --- | --- |
| 1 | Включить электрический блок и установить выключатель в положение Выкл. |
| 2 | Установить текущую фильтрацию на минимальный уровень потока энергии. |
| 3 | Используя маленький наконечник, нажмите на кнопку контролера потока энергии и оставить его в нажатом состоянии. |
| 4 | Светодиодный индикатор n⁰9 зажигает свет после 5 сек. |
| 5 | Отпустить кнопку |
| 6 | Каблирация завершена. В наст. время включатель установлен на 50% минимального уровня потока энергии. |

В настоящее время система в рабочем состоянии. Вы можете включить его.

Остановить фильтрацию для проверки  того, что блок остановлен в течение  макс. ограниченного времени примерно 62 сек.

Вы должны также проверить, что остаточное содержание потока энергии не тесно связано с уровнем включателя  (высвечивается красным светодиодом),чтобы избежать автоматического включения системы.

Реактор в настоящее время в рабочем состоянии, вы можете начать калибровать УФ-C датчик  (след. стр.)

F. Руководство для монитора БИО-УФ MIII

Общая информация:

Данное руководство по эксплуатации описывает все возможные опции,

некоторые из них являются неприемлемыми для вашего устройства согласно вашему типу реактора.

- Определения по 3 буквам на первом дисплее:

«М» означает, что реактор включен и работает.

«D»  означает, что вода протекает и то, что течение соответствует показателям водомера.

Примечание:   для реактора в котором нет водомера, буква «D» остается всегда на дисплее:

«N» означает, что автоматическая функция чистки активирована.

- Экран с задней подстветкой:

Просто нажмите на ключ переключения и задняя подсветка будет гореть в течение 1 мин.

- Активация/деактивация автоматической чистки:

- Нажмите одновременно на кнопки «А» «В» , кот. активируют или деактивируют автоматическую чистку .

N.B.: если очистка деактивирована, то гидравлический цилиндр в действии, чистящая дренажная трубка может остановиться в средней части реактора и блокировать свет некоторых из УФ лучей.

Сообщения, предупреждающие об опасности:

Экран загорается, когда есть сообщения с предупреждением об опасности.

Сообщения с предупреждением об опасности всегда появляются на втором дисплее и независимы от того, что демонстрируется на основном дисплее.

| Overheat box | Данное сообщение появляется , когда температура камеры превышает 60⁰С. Реактор останавливается автоматически. Проверьте, что крышка камеры не заблокирована. Проверьте, что веерный комплект работает должным образом. |
| --- | --- |
| Overheat reactor | Данное сообщение появляется, когда температура реактора превышает 44.5⁰С. Лампы останавливаются автоматически. Проверьте, достаточно ли воды протекает через устройство. Если есть водомер, проверьте, правильно ли он откалиброван. |
| Lamp flash 123456 | Данное сообщение появляется, когда одна или несколько ламп перегорели. Номер показывает, которая из ламп перегорела . Причина неисправности поломка. |
| Cleaning fault | Данное сообщение появляется, когда гидравлический цилиндр по автоматической чистке заблокирован. Причина неисправности, поломка. |
| Данные 4 сигнальные сообщения может быть удалено нажатием кнопки “ОК”. Предпочтительно проводить техобслуживание до определения поломки. |  |

| Pre alarm | Данное сообщение появляется, когда интенсивность УФ свечения снижается до уровня предварительной сигнализации. Проверьте, чистые ли кварцевые муфты. Проверьте, чист ли УФС датчик. N.B.: когда лампы работают в течение определенного времени, обычно появляется это сообщение (обычный вид ламп). |
| --- | --- |
| Pre alarm Main alarm | Данное сообщение появляется, когда интенсивность УФ свечения снижается до уровня основной сигнализации. Проверьте, чистые ли кварцевые муфты. Проверьте, чист ли УФ датчик. Замените УФ лампы. |
| The system starts again 29 min after return flow | Данное сообщение появляется, когда лампы потухают (из-за предохранительного устройства). Лампы повторно не загорятся до тех пор пока не пройдет 30 мин. задержки. Данная временная задержка защищает (предохраняет) лампы. |
| Данные выше 3 сообщения могут исчезнуть, после того как проблема будет решена. |  |

Содержание меню и под-меню:

Применяйте + или ключ, с помощью которого замените одно меню на другое.

Нажмите на ключ А в течение 5 сек для ввода в меню.

В случае, если появится «OFF», то это означает, что опция дисплея не приемлема для вашего устройства.

| А. | RFC UVC Value 100.0 % | Показ на дисплее УФС интенсивности измеряется датчиком. N.B.: каждый раз, когда лампа заменяется, вы ДОЛЖНЫ калибровать даже если дисплей уже показывает 100%. |
| --- | --- | --- |
| А1 |  | Калибрация датчика: - Важно провести данную операцию при вводе в эксплуатацию реактора, а также при замене лампы, даже если на дисплее уже демонстрируется 100%. - Важно подождать 5 минут до проведения калибрации, чтобы позволить лампам нагреться. - Если ваше устройство оборудовано регулятором мощности, то необходимо переключиться на панель управления (100%) до калибрации датчика. |
| А2 | PRE ALARM 00075% | Меню для настройки границы предварительного сигнала. Фабричная настройка проведена на 75%. Позволяет вам настроить УФС показатель, в котором основной сигнал будет замыкаться. |
| А3 | MAIN ALARM 00050% | Меню для настройки границы основного сигнала. Фабричная настройка проведена на 50%. Позволяет вам настроить УФС показатель, в котором основной сигнал будет замыкаться. |
| B | RFC Counter H:M | Показ на дисплее лампы по настройке времени. Рекомендуется переустанавливать часы, начиная с нуля при замене лампы. |
| B1 |  | Переустанавливать часы и номер ламп, начиная с нуля. |
| С |  | Показ на дисплее общего времени работы реактора определяется с момента его ввода в эксплуатацию. Этот счетчик не может переустанавливаться, начиная с нуля. |
| D | RFC Total number of starting 00001 | Показ количества ламп. Переустановка проводится с нуля и связан с таймером. |
| E | RFC Cleaning No. | Дисплей показывает общее количество проведенных очищающих операций, которые определяются с момента ввода в эксплуатацию реактора. Данный счетчик не может быть переустановлен с нуля. |
| Е1 | Automatic cleaning every 00006h | Настройка частоты автоматической очищающей цепи. Производственная настройка: один очищающий цикл проводится через каждые 6 часов. Также, может быть увеличен до максимума один очищающий цикл через каждый час. |
| F | RFC Temperature reactor: 0028.8 ⁰C | Дисплей показывает температуру реактора. |
| G | RFC Automation regulation at 75% | Дисплей показывает применяемый тип регуляции мощности. |
| G1 | RFC OK-> Automatic regulation ESC-> Manual regulation at 100% | Настройка мощности: Позволяет вам настроить тип настройки мощности на УФ лампы. - По автоматическому управлению, выключатели работают автоматически от 75% до 100% и обратно, в зависимости от условий работы реактора. - По автоматической регуляции, лампы всегда на уровне 100% мощности. |

G. Замена ламп, кварцевых труб и соединений.

| 1 | Знак | ВЫКЛЮЧИТЬ реактор ОТКЛЮЧИТЬ от ИСТОЧНИКА питания и ОТСОЕДИНИТЬ ЕГО. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рис. | Раскрутить 8 шурупов на крышке. |
| 3 | Знак | Разместить по классификации каждую лампу для того, чтобы заменить проводку новых ламп правильно. (См. проводку ламп) |
| 4 | Рис. | Демонтируйте провода ламп по обеим сторонам раскручивая точки входа/выхода. (использовать только белые кабели для соединения ламп) |
| 5 | Рис. | Раскрутить базовые лампы, 3 шурупа |
| 6 | Мягко демонтируйте УФ лампы и положите их на чистую и мягкую поверхность. |  |
| 7 | Рис. | Раскрутить MP гайку и снять алюминиевый диск. |
| 8 | Рис. | Внутреннее устройство кварцевой трубки (указано на ярлычке блока), нажать один конец кварцевой трубки для того, чтобы вытянуть другой конец и снять кварцевую трубку – вставив свой большой палец на клемму. |
| 9 | Рис. | Снять квадрантовое кольцо, поддерживающее соединения, эти соединения подлежат замене в течение годового использования. |
| 10 | Рис. | Изъять кварцевую трубку при сохранении отсека по оси. |
| 11 | Прочистить его аккуратно кислотой или белым вином, в случае необходимости заменить. |  |
| 12 | Знак | Мягко поставьте на место кварцевую трубку ВО ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО КВАРЦЕВОЙ ТРУБКИ (указано на ярлычке блока). |
| 13 | Центр кварцевой трубки, должен выставляться ровно по обеим сторонам. Смазывать соединения, используя вещество пищевого качества. |  |
| 14 | Заменить квадрантовое кольцо, поддерживающее соединения. Заменить алюминиевые диски. |  |
| 15 | Заменить MP шурупы. |  |
| 16 | Мягко вставить новые УФ МР лампы. |  |
| 17 | Заменить и вкрутить лампы 3-мя поддерживающими шурупами. |  |
| 18 | Заменить проводку УФ ламп, закрутить заднюю сторону платы. |  |
| 19 | Заменить крышки, 8 шурупов. |  |

H. ЗАМЕНА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЩЕТОК (обтирочное устройство).

Соединительные щетки имеют две лицевые стороны, которые легко определить:

- одна сторона: белая плоская поверхность,

- вторая сторона: имеет металлическое закрепление

Знак: ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАТЬ кварцевую трубку  по часовой стрелке (в правую сторону):

Кварцевая трубка устанавливается на белой плоской поверхности соединительной щетки.

| 1 | Проведение демонтажа всех КВАРЦЕВЫХ ТРУБ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Используйте справочник по чистке для того, чтобы выпустить ролик по направлению к вам по мере его механической остановки. |  | Рис. |
| 3 | Отметьте, что установка проводилась против часовой стрелки и что соединительная щетка уже на свое место вмонтирована. |  |  |
| 4 | Рис. | Используйте указательный палец, возьмите соединительную щетку и отведите его из гнезда. (Соединительная щетка гибкая, не бойтесь, что вы ее сомнете внутри овальной формы при снятии). |  |
| 5 | Возьмите новую соединительную щетку. |  |  |
| 6 | Рис. | С помощью указательного пальца, вставьте новую соединительную щетку в гнездо относительно внутреннему устройству. |  |
| 7 | Что касается 2-ой соединительной щетки, переместите чистящий ролик к другому концу. |  |  |
| 8 | Повторите процедуру замены соединительной щетки. |  |  |
| 9 | Знак | Когда соединительные щетки на своих местах, их металлические крепления должны быть обращены в одно и то же направление. |  |

- ПРОВОДКА ЛАМП

Следующая таблица представляет соответствие электропроводок ламп согласно типу данного блока.

| Тип блока | MP 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керамический коннектор | Сторона Х на тип МР |  |  | Обратная сторона |  |
|  | - | N11 |  | - | 2 |
|  | - | N11 |  | - | 2 |
| Соответствия |  |  |  |  |  |
| Лампа 1 |  | N11 |  |  | 2 |

| Тип блока | MP 140 et 125 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керамический коннектор | Сторона Х на тип МР |  |  | Обратная сторона |  |
|  | - | L21 |  | - | 2 |
|  | - | L21 |  | - | 2 |
| Соответствия |  |  |  |  |  |
| Лампа 1 |  | L21 |  |  | 2 |

| Тип блока | MP 240 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керамический коннектор | Сторона Х на тип МР |  |  | Обратная сторона |  |
|  | L21 | L31 |  | 2 | 4 |
|  | L21 | L31 |  | 2 | 4 |
| Соответствия |  |  |  |  |  |
| Лампа 1 | L21 |  |  | 2 |  |
| Лампа 2 |  | L31 |  |  | 4 |

| Тип блока | MP 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керамический коннектор | Сторона Х на тип МР |  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная сторона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L21 |  | L31 |  |  | L11 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |
|  | L21 |  | L31 |  |  | L11 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |
| Соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампа 1 | L21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампа 2 |  |  | L31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Лампа 3 |  |  |  |  |  | L11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Тип блока | MP 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керамический коннектор | Сторона Х на тип МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обратная сторона |  |  |  |  |  |  |
|  | L23 | L33 |  |  | L14 |  | L34 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 6 |  | 8 |
|  | L23 | L33 |  |  | L14 |  | L34 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 6 |  | 8 |
| Соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампа 1 | L23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Лампа 2 |  | L33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Лампа 3 |  |  |  |  | L14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Лампа 4 |  |  |  |  |  |  | L34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |

J. КОНТАКТЫ СИГНАЛИЗАЦИИ (опция)

Нарушения предварительной и основной сигнализации определяются замыканием на мониторе, которое передается в полосковой терминал.  (См. диаграмму проводки, чтобы определить их).

Замыкающие контакты обычно закрываются. Они разоькнуты, когда соответствующие сигнализации активны.

K. РАБОТА 4-20 mA мощности (опция)

| Знак | Сборка 4-20 mA должна проводиться, согл. след.: - при первой инсталляции реактора - при каждой калибрации УФ датчика |
| --- | --- |
|  | Сборка 4-20 mA должна проводиться ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАЛИБРАЦИИ УФ-С ДАТЧИКА (РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНИТОРА БИО-УФ MIII, стр.13) |
|  | 4-20mA мощность является изображением УФ-С датчикным результатом, но не изображением УФ-С% дисплеем на экране монитора. |

Калибрация 4-20 mA мощности:

| 1 | Перед вторым этапом, вы должны осуществить калибрацию УФ-С калибрацию. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поверните маленькие шурупы по часовой стрелке до тех пор пока не загорится светодиод красного цвета. | Рис. |
|  | 4-20 mA мощности калиброван на 100% УФ датчика. |  |

L. Проблемы/Решения

Действия, в случае повреждений.

| Определитель недостатков | Возможные причины |  |  | Возможное решение проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Предварительный сигнал тревоги » или «Основной сигнал тревоги» | Проверить номера ламп работающих часами |  |  |  |
|  | В случае если меньше < срок годности лампы. | Кварцевая трубка и/ или детекторное устройство УФ-С засорилась | Прочистить кварцевую трубку и детекторное устройство УФ-С |  |
|  | В случае если больше > срок годности лампы. | Эффективность лампы снижается в конце срока годности. | Заменить лампы, прочистить кварцевую трубку и детекторное устройство УФ-С. |  |
| ЛАМПА СИГНАЛИЗАЦИИ | Поврежденная лампа. Перегорела. |  | Проверьте, что если хоть одна из ламп не загорается, то для того чтобы определить неисправность обратитесь за предоставлением обслуживания после продажи. |  |
| ПЕРЕГРЕВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БЛОКА | Засорение фильтров |  | Проверить: - Что фильтры чистые. - Положение электрического блока: по крайней мере, 40 см чистой поверхности вокруг вентиляционной входной части должно быть оставлено. - Что вентиляторы работают правильно. - В случае, обнаружения повторных повреждений, обратитесь в службу по оказанию технической поддержки. |  |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Комплектующие детали БИО-УФ уровня обеспечиваются гарантийным обслуживанием по следующим условиям:

- 5 лет для нейтрализатора из нержавеющей стали (материал и сварка) за исключением тех случаев, где эксплуатация проводиться в высоко-коррозийной среде (солоноватый или в очень соленой воде, так. напр.:  морская вода)

- 2 года для всех других компонентов,

исключая УФ- лампу (расходный материал)

Электрические компоненты не обеспечиваются гарантийным обслуживанием от электрического перенапряжения и при повреждении огнем.

ВНИМАНИЕ: Кварцевая трубка и лампа не обеспечиваются гарантийным обслуживанием при поломке.

- Запасные части с дефектом должны быть возвращены в фирму  БИО – УФ, с деталями комплекта и серийным номером для замены после проведения технического тестирования.

- Расходы за отгрузку будут распределены  между продавцом и фирмой  БИО – УФ.

- Период гарантийного обслуживания начинается со дня установки: фирма должна быть уведомлена о дате проведения установки. Форма срока действия гарантийного обслуживания должна быть отправлена в фирму БИО –УФ по почте или факсу.

ВНИМАНИЕ: В случае если форма гарантийного обслуживания не будет представлена в течение 3 месяцев, согласно условиям покупки, то фирма БИО-УФ определяет период гарантийного обслуживания с даты (месяц, год) производства данного устройства.

- В случае если при проведении установки не  следовали условиям данной инструкции, то фирма БИО-УФ не берет на себя ответственность, и гарантийные обязательства будут считаться недействительными и не имеющими силы.

Адрес для связи:

Societe BIO-UV SA

ZAC La Petite Camargue

34400 LUNEL-France

Горячая линия: +33 (0)890 71 03 70 (0,15 €/мин)

www.bio-uv.com         Е-mail: info@bio-uv.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчет размеров

Вид аварийности

Определения

Приложение 2

Электрические диаграммы