## КОМПЛЕКТ ДОЗАТОРА ХЛОРА И БРОМА

##### Модель 01413

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВНИМАНИЕ: Данное руководство содержит важную информацию относительно мер безопасности, которые должны соблюдаться при выполнении установки и при эксплуатации этого оборудования. Следовательно, специалист, выполняющий установку оборудования и пользователь должны внимательно прочесть данное руководство перед началом установки и эксплуатации оборудования.

Для того чтобы обеспечить оптимальную работу дозатора рекомендуется выполнять его установку и обслуживание в соответствии с представленными ниже инструкциями

1. ПРОВЕРЬТЕ СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВОЧНОЙ КОРОБКИ

Внутри упаковочной коробки вы найдете перечисленные ниже компоненты. (Рис. 1):

Дозатор BY-PASS (установка в обводной линии)

  - Крышка

  - Гайка крышки

  - Ключ для гайки крышки

  - Регулирующий клапан

Сумка *

* См. содержимое на стр. 7- 8

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дозатор хлора/брома предназначен для дезинфекции воды в бассейне. Этот дозатор может быть легко адаптирован для установки в любом плавательном бассейне емкостью от 30 до 200 м3. В бассейнах большей емкости может быть установлено несколько дозаторов.

Этот дозатор должен устанавливаться в обратной линии бассейна после нагревательного и фильтрующего оборудования, системы очистки воды или другого оборудования или систем, используемых в бассейне.

Этот дозатор предназначен для работы с медленно растворимыми таблетками трихлоризоциануровой кислоты СТХ-370 или брома СТХ-130. Никогда не используйте данный дозатор для растворения других химических веществ.

Количество поступающего в бассейн хлора или брома можно легко отрегулировать с помощью входного регулирующего клапана и количества загружаемых в дозатор таблеток для того, чтобы поддерживать нужную остаточную концентрацию этих веществ в воде бассейна.

3. УСТАНОВКА:

3.1 УСТАНОВКА ДОЗАТОРА МОДЕЛИ BY-PASS (рис. 2):

- Входной патрубок для соединения с входным отверстием дозатора должен располагаться на трубопроводе между насосом и фильтром. Патрубок для соединения с выходным отверстием дозатора должен располагаться после нагревательного устройства (теплообменник или насос). Если нагревательное устройство отсутствует, то дозатор должен быть установлен после фильтра (рис.2). Не устанавливайте дозатор на медных трубопроводах.

- В линии впуска воды в дозатор должен быть установлен клапан. Крепление впускного и выпускного патрубков на трубе из поливинилхлорида (ПВХ) (20 (рис. 3) следует выполнять с помощью клея. Труба должна быть расположена вертикально, и при склеивании не должно наноситься слишком много клея, иначе излишки клея могут забить отверстия.

- В линии выпуска воды из дозатора должен быть установлен клапан. Крепление впускного и выпускного патрубков на трубе из поливинилхлорида (ПВХ) (20 (рис. 4) следует выполнять с помощью клея. Труба должна быть расположена вертикально, и при склеивании не должно наноситься слишком много клея, иначе излишки клея могут забить отверстия.

- Соедините нижнее сливное отверстие с обратной линией бассейна.

3.2 ПРОВЕРКА ДОЗАТОРА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Внимание: После установки дозатора, перед тем как поместить в него таблетки трихлоризоциануровой кислоты СТХ-370 или брома СТХ-130 проверьте герметичность дозатора, выполнив описанные ниже операции.

- Откройте крышку дозатора (рис. 5).

- Закройте нижнее сливное отверстие пробкой (рис. 6).

- Залейте вручную в дозатор воду, при этом внутри дозатора не должно быть воздуха.

- Закройте крышку дозатора и подсоедините трубу к верхнему сливному отверстию.

- Запустите фильтрующее оборудование.

- Откройте выпускной и впускной клапаны для того, чтобы вода смогла протекать через дозатор.

- Через несколько минут проверьте, что нет утечки воды.

3.3. ВКЛЮЧЕНИЕ ДОЗАТОРА

- Поместите в дозатор таблетки трихлоризоциануровой кислоты СТХ-370 или брома СТХ-130.

- Закройте крышку дозатора.

- Верхнее сливное отверстие (Ps на рис. 6) должно быть закрыто.

- Откройте выпускной клапан максимум на 2 оборота.

- Откройте впускной клапан (рис. 7) таким образом, чтобы содержание остаточного хлора в воде бассейна находилось в пределах от 0,5 до 2 промилей.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Через каждые 4 дня дозатор нужно открывать для проверки или замены в нем таблеток трихлоризоциануровой кислоты СТХ-370 или брома СТХ-130.

Клапана и уплотнительные прокладки должны проверяться один раз в три месяца.

# 4.1 ОТКРЫВАНИЕ ДОЗАТОРА

- Перед тем как открыть дозатор включите дозатор на 15 минут для того, чтобы удалить из него газ.

- Выключите насос фильтрующей системы и установите регулирующие впускной и выпускной клапаны в положение "ЗАКРЫТО". Подождите 1 минуту.

- Откройте крышку дозатора (рис. 5).

ВНИМАНИЕ: При выполнении этих операций пользуйтесь защитными перчатками и защитными очками. Не вдыхайте пары, выходящие из дозатора.

# 4.2 ЗАГРУЗКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

Периодически добавляйте в дозатор таблетки, не дожидаясь пока таблетки полностью растворятся.

- Частично слейте воду из дозатора (до 1/3 объема дозатора), и осторожно добавьте в дозатор новые таблетки. Максимальная загрузочная способность дозатора - 5 кг.

- Наполните дозатор водой. Для этого слегка приоткройте клапан впуска воды.

# 4.3 ЗАКРЫВАНИЕ ДОЗАТОРА

- Закройте крышку дозатора.

- Подсоедините трубу к нижнему сливному отверстию.

- Запустите фильтрующее оборудование.

- Откройте выпускной и впускной клапаны для того, чтобы вода смогла протекать через дозатор.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОЗАТОРА

Перед тем как начать пользоваться дозатором в бассейне должен быть установлено нужное остаточное содержание хлора или брома, показанное в представленной ниже таблице. Следуйте инструкциям дистрибьютора или производителя химического реактива.

Остаточное содержание хлора – 0,5-2 промиля

Остаточное содержание брома – 1-3 промиля

Расход хлора и брома в бассейне зависит от частоты пользования бассейном, от температуры, от воздействия солнечного света и других факторов. Сначала необходимо отрегулировать входной клапан, чтобы обеспечить дозирование химических препаратов в необходимом количестве.

Начните с установки клапана в среднее положение. Периодически проверяйте содержание химических веществ в воде и выполняйте регулировку с помощью регулирующего клапана (рис. 7). Если вы увеличите загрузку химического реактива в дозатор, то вам нужно будет реже пополнять его.

# 6. ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ ХРАНЕНИЮ

В тех регионах, где температура может опускаться до точки замерзания воды, необходимо полностью слить воду из дозатора. Для открывания дозатора выполните операции, описанные в пункте 4.1 раздела "ОБСЛУЖИВАНИЕ".

Удалите из дозатора остатки таблеток, а затем сполосните дозатор изнутри чистой водой.

Если вы не планируете пользоваться дозатором в течение продолжительного времени, то обязательно слейте из него воду и удалите из него не растворившиеся таблетки. Поместите дозатор в проветриваемое помещение и высушите таблетки на солнце. Затем поместите их в отдельный контейнер.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА (прочтите внимательно).

- Используйте в этом дозаторе только медленно растворимые таблетки трихлоризоциануровой кислоты СТХ-370 или брома СТХ-130. Никогда не смешивайте в дозаторе разные химические реактивы. Невыполнение этого требования может привести к взрыву или пожару.

- Никогда не открывайте крышку дозатора во время его работы. Перед тем как открыть крышку дозатора необходимо выключить насос и закрыть клапана.

- Будьте предельно осторожны при открывании дозатора. Не курите вблизи дозатора и не вдыхайте выходящие из него пары. Пользуйтесь защитными перчатками и защитными очками

- Чтобы избежать скапливания газа, обратная линия, идущая к бассейну, должна быть всегда открыта за исключением тех случаев, когда необходимо пополнить дозатор химическим реактивом, или выполнить его обслуживание.

- Хлор и бром являются химическими веществами, которые могут вызывать раздражения глаз и слизистой оболочки.

| №. | КОД | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01413R0001 | Крышка |
| 2 | 00650R0003 | Гайка крышки |
| 3 | 02121 | Верхний слив |
| 4 | 7131400050 | Уплотнительное кольцо крышки 140х5 |
| 5 | 00648R0002 | Ключ для гайки крышки |
| 6 | 01413R0100 | Корпус дозатора |
| СОДЕРЖИМОЕ СУМКИ (1) | КОЛ-ВО |
| 7 | 02314 | Переходной ниппель 1 1/2 дюйма - 3/4 дюйма | 2 |
| 8 | 01803 | Тройник 90 ( ( 3/4 дюйма | 1 |
| 9 | 01796 | Тройник 90 ( ( 20-1/2 дюйма | 1 |
| 10 | 02579 | Шаровой кран 3/4 дюйма | 1 |
| 11 | 6116020 | Труба ( 20 PN-16 | 1 |
| 12 | 02113 | Шестигранный ниппель ( 3/4 дюйма | 1 |
| 13 | 02076 | Переходной ниппель ( 25 - 3/4 дюйма | 1 |
| 14 | 02243 | Переходной ниппель ( 20 - 3/4 дюйма | 1 |
| 15 | 01413R0002 | Переходной ниппель 1/2 дюйма - 1/4 дюйма | 1 |
| СОДЕРЖИМОЕ СУМКИ (2) | КОЛ-ВО |
| 16 | 01413R0302 | Труба 4х6, 1 м | 1 |
| 17 | 06529R0002 | Впускной клапан | 1 |
| 18 | 06529 | Выпускной клапан | 1 |
| 19 | 01413R0200 | Соединители | 2 |

РАЗМЕРЫ

| 01413 |
| --- |
| Максимальное давление | 2 кг/см2 |
| Максимальная загрузочная способность | 5 кг |
| Максимальная скорость дозирования | Хлор | 35 г/час |
|  | Бром | 2 г/час |
| Рекомендуемый размер бассейна | Хлор | 20-80 м2 |
|  | Бром | 4-50 м2 |

Отпечатано в ЕС

NIF ES A17092610

01413Е201-02

Мы оставляем за собой право вносить в этот документ любые изменения без предварительного уведомления.

# Footnotes

Здесь в оригинале опечатка (см. рисунок), вместо "нижнее" должно быть "верхнее" (прим. перев.)

Похоже, здесь в оригинале опечатка, вместо "верхнему" должно быть "нижнему". (Прим. перев.)